## CALCULO X CORRECCION D TEMP
ANEXO 1
CALCULO DE CONDUCTORES POR CORRECCION DE TEMPERATURA Y UTILIZACION DE DUCTERIA
SUBESTACCION # 2
AMP DEL CIRCUITO | CALIBRE DEL CONDUCTOR | AMP DEL COND A 90 Grad | NUMERO DE CONDUC X FASE | CORRIENTE DE LA SUMA DE CONDT | F.DE CORREC X TEMP | F DE CORREC PARA MAS DE 3 CONDUCT | CONSTANTE | CAPACI CORREG EN AMP
COSTANTE
175 | # 2 | 130 | 2 | 260 | 0.96 | 0.7 | 0.672 | 174.72
40 | # 6 | 75 | 1 | 75 | 0.96 | 1 | 0.96 | 72
400 | 1/0 | 170 | 4 | 680 | 0.96 | 0.7 | 0.672 | 456.96
40 | # 6 | 75 | 1 | 75 | 0.96 | 1 | 0.96 | 72
700 | 2/0 | 195 | 5 | 975 | 0.96 | 0.7 | 0.672 | 655.2
40 | # 4 | 95 | 1 | 95 | 0.96 | 1 | 0.96 | 91.2
40 | # 4 | 95 | 1 | 95 | 0.96 | 1 | 0.96 | 91.2
80 | 1/0 | 170 | 1 | 170 | 0.96 | 1 | 0.96 | 163.2
40 | # 8 | 55 | 1 | 55 | 0.96 | 1 | 0.96 | 52.8
100 | # 2 | 130 | 1 | 130 | 0.96 | 1 | 0.96 | 124.8
SUBESTACCION # 4
AMP DEL CIRCUITO | CALIBRE DEL CONDUCTOR | AMP DEL COND A 90 Grad | NUMERO DE CONDUC X FASE | CORRIENTE DE LA SUMA DE CONDT | F.DE CORREC X TEMP | F DE CORREC PARA MAS DE 3 CONDUCT | CONSTANTE | CAPACI CORREG EN AMP
COSTANTE
500 | 2/0 | 195 | 4 | 780 | 0.96 | 0.7 | 0.672 | 524.16
500 | 2/0 | 195 | 4 | 780 | 0.96 | 0.7 | 0.672 | 524.16
40 | # 4 | 95 | 1 | 95 | 0.96 | 1 | 0.96 | 91.2
300 | 1/0 | 170 | 4 | 680 | 0.96 | 0.7 | 0.672 | 456.96
40 | # 2 | 130 | 1 | 130 | 0.96 | 1 | 0.96 | 124.8
60 | # 4 | 95 | 1 | 95 | 0.96 | 1 | 0.96 | 91.2
60 | # 2 | 130 | 1 | 130 | 0.96 | 1 | 0.96 | 124.8
40 | # 8 | 55 | 1 | 55 | 0.96 | 1 | 0.96 | 52.8
100 | # 2 | 130 | 1 | 130 | 0.96 | 1 | 0.96 | 124.8
NOTA | Cálculos hechos tomando la capacidad de corriente del conductor y multiplicándola por el factor de corrección por temperatura y factor de utilización de ductos según normatividad de la ESSA . Pagina 44, nemerales: 3,1,12,4 y 3,1,12,5

## MEMORIA X REGULACION
ANEXO 2
CALCULO DE REGULACION DE LOS CIRCUITOS A TABLEROS DE ACOMETIDAS Y MULTITOMAS
SUBESTACION # 2
TABLERO | AMPERIOS DEL CIRCUITO | # CONDUCTORES X FASE | CALIBRE DEL CONDUCTOR | AMPERIOS POR CADA CONDUCTOR | KG | UL | % de regulacion deseado | UL2 | K | KVA | LONG EN MTRS | % de regulacion resultado de la operación
T 2-1 | 175 | 2 | # 2 | 87.5 | 55.9317 | 440 | 2 | 185933.44 | 0.00030082 | 66.684 | 36.5 | 0.73217
TM-6 | 40 | 1 | # 6 | 40 | 132.6717 | 220 | 2 | 46483.36 | 0.0028542 | 15.242 | 38 | 1.6531
T 2-2 | 400 | 4 | 1/0 | 100 | 37.3712 | 440 | 2 | 185933.44 | 0.00020099 | 76.2102 | 47.5 | 0.72759
TM-7 | 40 | 1 | # 6 | 40 | 132.6717 | 220 | 2 | 46483.36 | 0.0028542 | 15.242 | 49 | 2.1317
T 2-3 | 700 | 5 | 2/0 | 140 | 30.7073 | 440 | 2 | 185933.44 | 0.00016515 | 106.6943 | 81.5 | 1.4361
TM-8 | 40 | 1 | # 4 | 40 | 85.7495 | 220 | 2 | 46483.36 | 0.0018447 | 15.242 | 83 | 2.3338
TM-9 | 40 | 1 | # 4 | 40 | 85.7495 | 220 | 2 | 46483.36 | 0.0018447 | 15.242 | 86.5 | 2.4322
T-6 | 30 | 1 | # 6 | 30 | 132.6717 | 220 | 2 | 46483.36 | 0.0028542 | 11.4315 | 86.5 | 2.8223
GAS-10 | 80 | 1 | 1/0 | 80 | 37.3712 | 220 | 2 | 46483.36 | 0.00080397 | 30.4841 | 175.5 | 4.3012
TRANS-SECO | 40 | 1 | # 8 | 40 | 207.1611 | 440 | 2 | 185933.44 | 0.0011142 | 30.4841 | 3 | 0.10189
SAL-220 V | 100 | 1 | # 2 | 100 | 55.9317 | 220 | 2 | 46483.36 | 0.0012033 | 38.1051 | 3 | 0.13755
SUBESTACION # 4
TABLERO | AMPERIOS DEL CIRCUITO | # CONDUCTORES X FASE | CALIBRE DEL CONDUCTOR | AMPERIOS POR CADA CONDUCTOR | KG | UL | % de regulacion deseado | UL2 | K | KVA | LONG EN MTRS | % de regulacion resultado de la operación
T 4-1 | 500 | 4 | 2/0 | 125 | 30.7073 | 440 | 2 | 185933.44 | 0.00016515 | 95.2628 | 89 | 1.4002
T 4-2 | 500 | 4 | 2/0 | 125 | 30.7073 | 440 | 2 | 185933.44 | 0.00016515 | 95.2628 | 92 | 1.4474
TM-18 | 40 | 1 | # 4 | 40 | 85.7495 | 220 | 2 | 46483.36 | 0.0018447 | 15.242 | 94 | 2.643
T 4-3 | 300 | 3 | 1/0 | 100 | 37.3712 | 440 | 2 | 185933.44 | 0.00020099 | 76.2102 | 153.5 | 2.3513
TM-16 | 40 | 1 | # 2 | 40 | 55.9317 | 220 | 2 | 46483.36 | 0.0012033 | 15.242 | 154 | 2.8244
T-9 | 30 | 1 | # 2 | 30 | 55.9317 | 220 | 2 | 46483.36 | 0.0012033 | 11.4315 | 153 | 2.1045
T-12 | 30 | 1 | # 4 | 30 | 85.7495 | 220 | 2 | 46483.36 | 0.0018447 | 11.4315 | 96.5 | 2.035
T 4-4 | 60 | 1 | # 4 | 60 | 85.7495 | 440 | 2 | 185933.44 | 0.00046118 | 45.7261 | 85 | 1.7925
TM-17 | 60 | 1 | # 2 | 60 | 55.9317 | 220 | 2 | 46483.36 | 0.0012033 | 22.8631 | 83 | 2.2834
TRANS-SECO | 40 | 1 | # 8 | 40 | 207.1611 | 440 | 2 | 185933.44 | 0.0011142 | 30.4841 | 3 | 0.10189
SAL-220 V | 100 | 1 | # 4 | 100 | 85.7495 | 220 | 2 | 46483.36 | 0.0018447 | 38.1051 | 3 | 0.21088
NOTA : | Calculos hechos utilizando las constantes de regulacion, con base a la normatividad de la ESSA. Pagina 49, numeral 3,1,12,9,2

## PRUEBAS
ANEXO 3
EJEMPLO COMPARATIVO EN LOS CALCULOS DE CONDUCTORES EN ACOMETIDA INICIAL Y ACOMETIDA ACTUAL SOBRE EL MISMO CIRCUITO
CALCULO DE CONDUCTORES POR CORRECCION DE TEMPERATURA Y UTILIZACION DE DUCTERIA TABLERO DE ACOMETIDAS T 2,3
AMPERIOS DEL CIRCUITO | CALIBRE DEL CONDUCTOR | AMPERIOS DEL CONDUCTOR A 90 Grad | NUMERO DE CONDUCTORES POR FASE | CORRIENTE DE LA SUMA DE CONDT POR FASE | FACTOR.DE CORRECCIÓN POR TEMP | FACTOR DE CORREC PARA MAS DE 3 CONDUCTORES | CAPACIDAD CORREGIDA EN AMP
700 | 2/0 | 195 | 5 | 975 | 0.96 | 0.7 | 655.2
CORRECCIÓN DE TEMPERATURA Y UTILIZACION DE DUCTOS A LA, ACOMETIDA DEL DISEÑO INICIAL
AMP DEL CIRCUITO | CALIBRE DEL CONDUCTOR | AMP DEL COND A 90 Grad | NUMERO DE CONDUC X FASE | CORRIENTE DE LA SUMA DE CONDT | F.DE CORREC X TEMP | F DE CORREC PARA MAS DE 3 CONDUCT | CAPACI CORREG EN AMP
700 | 1/0 | 170 | 4 | 680 | 0.96 | 0.7 | 456.96
CALCULO DE POR CONSTANTE DE REGULACON
TABLERO | AMPERIOS DEL CIRCUITO | # CONDUCTORES POR FASE | CALIBRE DEL CONDUCTOR | AMPERIOS POR CADA CONDUCTOR | KG | UL | % de regulación deseado | UL2 | K | KVA | LONG EN MTRS | % de regulación resultado de la operación
T 2-3 | 700 | 5 | 2/0 | 140 | 30.7073 | 440 | 2 | 185933.44 | 0.00016515 | 106.6943 | 81.5 | 1.4361
CALCULO POR CONSTANTES DE REGULACION A LA, ACOMETIDA DEL DISEÑO INICIAL
TABLERO | AMPERIOS DEL CIRCUITO | # CONDUCTORES X FASE | CALIBRE DEL CONDUCTOR | AMPERIOS POR CADA CONDUCTOR | KG | UL | % de regulación deseado | UL2 | K | KVA | LONG EN MTRS | % de regulación resultado de la operación
T 2-3 | 700 | 4 | 1/0 | 175 | 37.3712 | 440 | 2 | 185933.44 | 0.00020099 | 133.3679 | 33 | 0.8846
NOTA : | Cálculos hechos utilizando las constantes de regulación y factores de corrección por temperatura y agrupamiento de conductores portadores de corriente en ductos con base a la normatividad de la ESSA. Pagina 44, numerales 3,1,12,4, 3,1,12,5 y Pagina
En los anteriores ejemplos se observa que la acometida de diseño inicial cumple a cabalidad por regulación, pero por los factores de corrección esta el 34.72% menos de la corriente nominal

## CALCULO X CORREC 250 MCM
ANEXO 4
CALCULO DE CONDUCTORES POR CORRECCION DE TEMPERATURA Y UTILIZACION DE DUCTERIA
ACOMETIDA DE LA SUBESTACION # 2 A TABLERO GENERAL
AMPERIOS DEL CIRCUITO | CALIBRE DEL CONDUCTOR | AMP DEL CONDUCTOR A 90 Grad | NUMERO DE CONDUC POR FASE | CORRIENTE DE LA SUMA DE CONDUCTORES | FACTOR DE CORREC X TEMPERATURA | FACTOR DE CORREC PARA MAS DE 3 CONDUCT | CONSTANTE | CAPACI CORREG EN AMP
COSTANTE
1312 | 250 MCM | 290 | 6 | 1740 | 0.96 | 0.8 | 0.768 | 1336.32
N 656 | 250 MCM | 290 | 3 | 870 | 0.96 | 0.7 | 0.672 | 584.64
ACOMETIDA DE LA SUBESTACION # 4 A TABLERO GENERAL
1050 | 250 MCM | 290 | 5 | 1450 | 0.96 | 0.8 | 0.768 | 1113.6
N 525 | 250 MCM | 290 | 3 | 870 | 0.96 | 0.7 | 0.672 | 584.64
NOTA | Cálculos hechos tomando la capacidad de corriente del conductor y multiplicándola por el factor de corrección por temperatura y factor de utilización de ductos para mas de tres conductores portadores de corriente según normatividad de la ESSA . Pagina 44, numerales: 3,1,12,4 y 3,1,12,5