## MS sin UASB
Gustavo Navia |  | Cliente: | Empresa Pública de alcantarillado de Santander EMPAS | [6 empty] | GN-PSP-066-MC.MEC-211-06 |  |  |  | Rev. 01
Ingeniero Mecánico, MS, MA |  | Proyecto: | Diseños mecánicos para construcción de la PTAR Río Frío | [6 empty] | CALCULO PRELIMINAR DE COMPRESOR
Cr 26 35-31 C104 Buganvilia |  | Sitio: | Girón Santander | [6 empty] | Elaboró: | Gustavo Navia |  | Fecha: | 2006-03-03
Floridablanca, S. - Tel.: 639 2443 |  | Contrato: | N/A |  |  |  |  | Fecha: |  | Revisó: | Gustavo Navia |  | Fecha: | 2008-08-08
Descripción: |  | Soplador para aire difusores de tanques aireador, en Unidad de Aireación | [9 empty] | qdis = | 0.5 | m3/s
Tratamiento primario |  |  | Sin UASB
Datos generales |  |  | Modelo: | N. A. |  |  | Ref.: | N. A. |  |  | Uni.: | Uni. | Item:
Planos |  |  | Cliente: |  | CICICO | x | Otro(s): |  |  | No.:
Especificación |  |  | Cliente: |  | CICICO | x | Otro(s): |  |  | No.:
Proceso de fabricación |  |  | Cliente: |  |  | N. A. | Otro(s) |  |  | No.:
Procedimiento soldadura |  |  | Cliente: |  |  | N. A. | Otro(s) |  |  | No.:
1. CALCULO PRELIMINAR DE MOTOSOPLADOR PARA AIRE
USO: | Compresión de aire para inyectar a difusores de tanques de aireación
CASO: | Tramo mas largo de tubería de cabezal distribuidor
CODIGO DE DISEÑO: |  | METCALF & EDDY, Ingeniería de aguas residuales, McGraw Hill: Madrid, 1995, p. 641 - 647
vd = | 10 | m/s | q = | 8.175 | m3/s |  |  |  | Hdt' [m] | 80%
Dd = | 0.58903 | m | [8 empty] | 299.9599 | kW
Ld = | 200 | m
Ptd = | 0.098672 | m |  |  | Hd = | 1 | m |  | 6.9983
PS1 = | 299.9599 | kW |  |  |  | Het = | 0.0020899 | m
PMS1 = | 438.3327 | kW
vs = | 10 | m/s |  |  | Hs = | 1 | m
Ds = | 0.58903 | m | [9 empty] | 8.175 |  | q [m3/s]
Ls = | 1 | m
Pts = | 0.00049336 | m
|  |  | Diagrama del compresor | [6 empty] | Punto de operación del compresor
# | DESCRIPCION |  |  |  | Notas | DATOS Y FORMULAS |  |  |  |  | RESULTADOS
[11 empty] | Sistema Métrico |  | Sistema Inglés
1 | Fluído |  |  |  |  | Aire
2 | Peso molecular |  |  |  |  | PMg = |  |  |  |  | 28.95 | mg / mol | 28.95 | lb/lb mol
3 | Humedad relativa |  |  |  |  | HR = |  |  |  |  | 75 | % | 75 | %
4 | Tubería |  |  |  | 1 a 5 | Tubo RDE 22, lámina 3/16" CR A-36
5 | Rugosidad del interior de la tubería |  |  |  |  | f = |  |  |  |  | 0.9 |  | 0.9
6 | Altura del sitio sobre nivel del mar |  |  |  |  | Hnm = |  |  |  |  | 900 | m snm | 2952.7559 | ft osl
7 | Presión atmosférica del sitio |  |  |  |  | Pb = 760 mm Hg - 0.1 Hnm = |  |  | 0.88158 | atm = | 670 | mm Hg | 26.378 | in Hg | 12.9592 | psig
8 | Temperatura ambiente del sitio |  |  |  |  | Ta = |  |  |  |  | 25 | ºC | 77 | ºF
9 | Densidad del aire atmosférico |  |  |  |  | ro = 0.465 Pb / (273.15 + Ta) = |  |  |  |  | 1.0449 | kg/m3 | 0.065236 | lb/ft3
10 | Contenido de sólidos |  |  |  |  | CS = |  |  |  |  | 0 | % | 0 | %
11 | Tamaño máximo de partículas |  |  |  |  | tp = |  |  |  |  | 0.05 | mm | 0.0019685 | in
12 | Velocidad en succión |  |  |  | 6 | vs = |  |  |  |  | 10 | m/s | 1968.5039 | FPM
13 | Velocidad en descarga |  |  |  | 6 | vd = |  |  |  |  | 10 | m/s | 1968.5039 | FPM
14 | Factor para flujo promedio de aire |  |  |  | 7 | fc = | 16.35 | Nm3/m3 AR = |  |  | 16.35 | Nm3/m3 AR
15 | Flujo volumétrico promedio requerido de aire |  |  |  |  | q = fc qdis = | 29430 | Nm3/hr = | 490.5 | Nm3/min= | 8.175 | Nm3/s | 17322.0075 | SCFM
16 | Diámetro de tubería de succión para flujo total |  |  |  |  | Ds = ((4 q) / (pi vs))**1/2 = |  |  |  |  | 1.0202 | m | 40.1666 | in
17 | Diámetro de tubería de descarga para flujo total |  |  |  |  | Dd = ((4 q) / (pi vd))**1/2 = |  |  |  |  | 1.0202 | m | 40.1666 | in
18 | Factor para almacenamiento |  |  |  |  | fa = |  |  |  |  | 1
19 | Número de sopladores |  |  |  | 28 | nt = |  |  |  |  | 3 | unidades
20 | Flujo volumétrico promedio / soplador |  |  |  |  | q' = fa q/nt = | 9810 | Nm3/hr = | 163.5 | Nm3/min= | 2.725 | Nm3/s | 5774.0025 | SCFM
21 | Diámetro de tubería de succión |  |  |  |  | Ds = ((4 q') / (pi vs))**1/2 = |  |  |  |  | 0.58903 | m | 23.1902 | in
22 | Diámetro de tubería de descarga |  |  |  |  | Dd = ((4 q') / (pi vs))**1/2 = |  |  |  |  | 0.58903 | m | 23.1902 | in
23 | Altura de la succión |  |  |  |  | Hs = |  |  |  |  | 1 | m | 39.3701 | in
24 | Altura de la descarga |  |  |  |  | Hd = |  |  | 98.0392 | mbar = | 1 | m CA | 39.3701 | in
25 | Altura estática total |  |  |  |  | Het = ro (Hs + Hd)/1000 = |  |  | 0.20489 | mbar = | 0.0020899 | m CA | 0.082279 | in
26 | Longitud de tubería de succión |  |  |  |  | Ls = |  |  |  |  | 1 | m | 3.2808 | ft
27 | Perdida unitaria en tuberia succión |  |  |  |  | pts = 1.45E-06 f (vs**1.82)/(Ds**1.22) = |  |  | 0.016123 | mbar = | 0.00016445 | m CA/m | 0.0019734 | in WC/ft
28 | Perdidas totales en tuberia succión |  |  |  | 5 | Pts = | 3 | Ls pts = | 0.048369 | mbar = | 0.00049336 | m CA | 0.0016186 | ft
29 | Longitud de tubería de descarga |  |  |  |  | Ld = |  |  |  |  | 200 | m | 656.168 | ft
30 | Perdida unitaria en tuberia descarga |  |  |  |  | ptd = 1.45E-06 f (vd**1.82)/(Dd**1.22) = |  |  | 0.016123 | mbar = | 0.00016445 | m CA/m | 0.0019734 | in WC/ft
31 | Perdidas totales en tubería de descarga |  |  |  | 5 | Ptd = | 3 | Ld ptd = | 9.6737 | mbar = | 0.098672 | m CA | 3.8847 | in WC
32 | Perdidas totales succión + descarga |  |  |  |  | Ptotal = Pts + Ptd = |  |  | 9.7221 | mbar = | 0.099165 | m CA | 3.9041 | in WC
33 | Perdidas a traves de columna/lecho |  |  |  |  | Pf = (s/ fluído y altura) |  |  | 573.5294 | mbar = | 5.85 | m CA | 230.315 | in WC
34 | Altura dinámica total |  |  |  |  | Hdt = Het + Ptotal + Pf = |  |  | 583.4564 | mbar = | 5.9513 | m CA | 234.3014 | in WC
35 | Factor corrección por densidad |  |  |  |  | fd = 1.2047 / ro |  |  |  |  | 1.1529 |  | 1.1529
36 | Factor correccion por humedad relativa |  |  |  |  | fh = (Chicago Blower, Curso 400, # 5.40) |  |  |  |  | 1.02 |  | 1.02
37 | Factor correccion por gas |  |  |  |  | fg = Pmaire/Pmgas = 28.95/ PMg |  |  |  |  | 1 |  | 1
38 | Altura dinámica total corregida |  |  |  | 23 | Hdt´= fd fh fg Hdt |  |  | 686.3267 | mbar = | 6.9983 | m CA | 275.525 | in WC | 9.9589 | psig
39 | Peso molecular del fluído succionado (aire) |  |  |  |  | PMg = |  |  |  |  | 29 | mg / mol | 28.97 | lb/lb mol
40 | Temperatura de fluido en succión |  |  |  |  | Ta = |  |  |  |  | 25 | oC | 77 | oF
41 | Altura de succión sobre nivel del mar |  |  |  |  | Hnm = |  |  |  |  | 900 | m snm | 2952.7559 | ft osl
42 | Constante universal de los gases |  |  |  |  | R = |  |  |  |  | 8.314 | kJ/kmol °K | 1545 | ft lb/mol °R
43 | Presión de succión (Ec. de Halley) |  |  |  |  | p1 = Exp (-Hnm / 8,005) = |  |  |  |  | 0.89366 | atm | -1.5632 | psig
44 | Altura dinámica corregida |  |  |  |  | Hdt´= |  |  | 686.2455 | mbar = | 0.67744 | atm
45 | Presiòn en la descarga |  |  |  |  | p2 = p1 + Hdt' = |  |  | 1.5509 | mbar = | 1.5711 | atm | 8.3952 | psig
46 | Flujo volumétrico promedio para difusores |  |  |  |  | Q''aire = | 29430 | Nm3aire/h= | 490.5 | Nm3/min= | 8.175 | Nm3 aire/s | 17321.844 | scfm aire
47 | Nùmero de sopladores |  |  |  |  | ns = |  |  |  |  | 3 | uni. | 3 | uni.
48 | Flujo volumétrico promedio / soplador |  |  |  |  | Q'''aire = | 9810 | Nm3aire/h= | 163.5 | Nm3aire/min = | 2.725 | Nm3 aire/s | 5773.948 | scfm aire
49 | Densidad del aire en CN (20oC, 1 atm) |  |  |  |  | ro aire = |  |  |  |  | 1.2047 | kg/Nm3 aire | 0.075206 | lb/scf aire
50 | Flujo masico promedio de aire / soplador |  |  |  |  | waire = Q'''aire roaire = |  |  | 11818.107 | kg aire/h = | 3.2828 | kg aire/s | 7.2373 | lb aire/s
51 | Relaciòn de calores especìficos Cp/Cv |  |  |  |  | k = |  |  |  |  | 1.395
52 | Relaciòn adiabàtica |  |  |  |  | n = (k - 1) / k = |  |  |  |  | 0.28315
53 | Potencia prom. compresiòn adiabàtica /soplador |  |  |  |  | Pw = ( waire R (Ta + 273.16) / (29.7 n ((p1/p2)n - 1)) = |  |  |  |  | 167.6246 | kW | 224.9995 | HP
54 | Eficiencia del soplador |  |  |  |  | Ef = 0.6 a 0.8 = |  |  |  |  | 0.8 |  | 0.8
55 | Potencia promedio demandada / soplador |  |  |  |  | Pf = Pw / Ef = |  |  |  |  | 209.5308 | kW | 279.3744 | HP
| Tipo de motor |  |  |  |  | Gas
56 | Eficiencia del motor |  |  |  | 8 | Ef motor = |  |  |  |  | 0.95 |  | 0.95
57 | Factor de servicio del motor |  |  |  | 9 | Fser = |  |  |  |  | 1.36 |  | 1.36
58 | Potencia promedio efectiva / soplador |  |  |  | 10 | PS1 = Fser Pf / Ef motor = |  |  |  |  | 299.9599 | kW | 402.6307 | HP
59 | Potencia promedia efectiva total |  |  |  |  | PTS = ns PS1 = |  |  |  |  | 899.8797 | kW | 1207.8922 | HP
60 | Potencia especifica para comprimir aire |  |  |  | 11 | pea = PS1 / q' = |  |  |  |  | 0.030577 | kW h/m3 | 0.069732 | SCFM/HP
61 | Aumento temperatura aire a salida soplador |  |  |  |  | DTad = (Ta+ 273.16) ((p2/p1)n - 1) = |  |  |  |  | 51.649 | oC | 124.9682 | oF
62 | Temperatura aire a salida soplador |  |  |  |  | Ts = Ta + DTad = |  |  |  |  | 76.649 | oC | 169.9682 | oF
63 | Flujo volumétrico máximo / soplador |  |  |  | 11 | q´max = | 14335.3961 | Nm3/hr = | 238.9233 | Nm3/min= | 3.9821 | Nm3 aire/s | 8437.4956 | scfm aire
64 | Flujo volumétrico máximo total |  |  |  | 11 | qmax = | 43006.1884 | Nm3/hr = | 716.7698 | Nm3/min= | 11.9462 | Nm3 aire/s | 25312.4868 | scfm aire
65 | Potencia maxima efectiva de motor / soplador |  |  |  | 11 | PMS1 = |  |  |  |  | 438.3327 | kW | 588.3661 | HP
66 | Potencia max. efectiva total motores sopladores |  |  |  | 11 | PMS = |  |  |  |  | 1314.9981 | kW | 1765.0982 | HP
Nota 1: | Tubo acero RDE 22, A-36. Presión máxima de trabajo 0.6 kg/cm2 (9 psig), presión de prueba 0.9 kg/cm2 (14 psig).
Nota 2: | Temperatura maxima de trabajo 60º C
Nota 3: | Tubo a la vista y sobre soportes y pintada con primer y esmalte sintetico de color reglamentario.
Nota 4 | Uniones soldadas con soldadura eléctrica. Uniones deslizantes (junta elástica) con sellos de caucho EPDM dureza 55 a 60 Shore A.
Nota 5: | Uniones bridadas con bridas ANSI x 10 psi, lamina A-36, con empaque elastomérico y tornillería en acero inoxidable 304.
Nota 6: | Velocidad maxima = 10.0 m/s, perdidas por accesorios estimadas en 3.0 veces las perdidas en tuberia recta
Nota 7: | fc : Factor para consumo de aire según datos de diseño hidráulico
Nota 8: | Motor eléctrico
Nota 9: | Fser = Factor de servicio
Factor de servicio (Fser)
| Accionamiento |  | Operación |  | Carga |  | Accionamiento |  | Operación |  | Carga
|  |  | hrs/día | Uniforme | Media | Choques |  |  | hrs/día | Uniforme | Media | Choques
| Motor electrico (entrada constante) |  | 2 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | Motor de combustión interna (entrada a impulsos) |  | 2 | 1 | 1.35 | 1.75
|  |  | 10 | 1 | 1.25 | 1.75 |  |  | 10 | 1.25 | 1.5 | 2
|  |  | 12 | 1.04 | 1.29 | 1.79 |  |  | 12 | 1.29 | 1.54 | 2.04
|  |  | 16 | 1.11 | 1.36 | 1.86 |  |  | 16 | 1.36 | 1.61 | 2.11
|  |  | 18 | 1.18 | 1.43 | 1.93 |  |  | 18 | 1.43 | 1.68 | 2.18
|  |  | 24 | 1.25 | 1.5 | 2 |  |  | 24 | 1.5 | 1.75 | 2.5
Nota 10: | En especificaciones consignar potencia del motor comercial (según datos de catálogos de compresores o motores)
Nota 11: | Caudal promedio de AR para año 2002 y estimados de producción de biogas, aire requerido, potencia y uso de motores de sopladores
| Hora | Caudal AR | Biogas prod.9 | Aire req.10 | Pot. req.11 | Biogas Req.12 | Pot. Motor13 | Uso motor13 | Fac. dem. | Alm. biogas14-17 | GN cons15-17
|  | [L/s] | [m3/hora] | [m3/hora] | [kW] | [m3/hr] | [kW] | [Uni] | de cada motor | [m3/hr] | [m3/hr] |  |  |  |  | Factor de uso
| 0 | 244.0547 | 0 | 14365.0581 | 439.2397 | 310.6143 | 438.3327 | 2 | 0.50103 | -310.6143 | 162.0596 |  |  |  |  | 0.48811
| 1 | 225.6564 | 0 | 13282.1328 | 406.1271 | 287.1983 | 438.3327 | 1 | 0.92653 | -287.1983 | 149.8426 |  |  |  |  | 0.45131
| 2 | 207.1523 | 0 | 12192.9846 | 372.8243 | 263.6477 | 438.3327 | 1 | 0.85055 | -263.6477 | 137.5553 |  |  |  |  | 0.4143
| 3 | 237.8264 | 0 | 13998.4595 | 428.0302 | 302.6873 | 438.3327 | 1 | 0.9765 | -302.6873 | 157.9238 |  |  |  |  | 0.47565
| 4 | 268.5004 | 0 | 15803.9345 | 483.2361 | 341.7269 | 438.3327 | 2 | 0.55122 | -341.7269 | 178.2923 |  |  |  |  | 0.537
| 5 | 406.7183 | 0 | 23939.4416 | 731.9951 | 517.6402 | 438.3327 | 2 | 0.83498 | -517.6402 | 270.0732 |  |  |  |  | 0.81344
| 6 | 544.9363 | 0 | 32074.9487 | 980.7542 | 693.5535 | 438.3327 | 3 | 0.74582 | -693.5535 | 361.854 |  |  |  |  | 1.0899
| 7 | 631.1446 | 0 | 37149.1727 | 1135.9085 | 803.273 | 438.3327 | 3 | 0.86381 | -803.273 | 419.0989 |  |  |  |  | 1.2623
| 8 | 717.353 | 0 | 42223.3966 | 1291.0628 | 912.9924 | 438.3327 | 3 | 0.9818 | -912.9924 | 476.3439 |  |  |  |  | 1.4347
| 9 | 724.0026 | 0 | 42614.7925 | 1303.0304 | 921.4555 | 438.3327 | 3 | 0.9909 | -921.4555 | 480.7594 |  |  |  |  | 1.448
| 10 | 730.6522 | 0 | 43006.1884 | 1314.9981 | 929.9187 | 438.3327 | 3 | 1 | -929.9187 | 485.1749 |  |  |  |  | 1.4613
| 11 | 709.9652 | 0 | 41788.5505 | 1277.7665 | 903.5898 | 438.3327 | 3 | 0.97169 | -903.5898 | 471.4381 |  |  |  |  | 1.4199
| 12 | 689.2782 | 0 | 40570.9127 | 1240.5348 | 877.2609 | 438.3327 | 3 | 0.94337 | -877.2609 | 457.7014 |  |  |  |  | 1.3786
| 13 | 664.7485 | 0 | 39127.0945 | 1196.3873 | 846.0414 | 438.3327 | 3 | 0.9098 | -846.0414 | 441.4129 |  |  |  |  | 1.3295
| 14 | 640.2188 | 0 | 37683.2762 | 1152.2397 | 814.8218 | 438.3327 | 3 | 0.87623 | -814.8218 | 425.1244 |  |  |  |  | 1.2804
| 15 | 613.4268 | 0 | 36106.3009 | 1104.0206 | 780.7231 | 438.3327 | 3 | 0.83956 | -780.7231 | 407.3338 |  |  |  |  | 1.2269
| 16 | 586.6348 | 0 | 34529.3255 | 1055.8015 | 746.6243 | 438.3327 | 3 | 0.80289 | -746.6243 | 389.5431 |  |  |  |  | 1.1733
| 17 | 563.5221 | 0 | 33168.9137 | 1014.2043 | 717.2082 | 438.3327 | 3 | 0.77126 | -717.2082 | 374.1956 |  |  |  |  | 1.127
| 18 | 540.4095 | 0 | 31808.5018 | 972.607 | 687.7922 | 438.3327 | 3 | 0.73963 | -687.7922 | 358.8481 |  |  |  |  | 1.0808
| 19 | 502.805 | 0 | 29595.1 | 904.9279 | 639.932 | 438.3327 | 3 | 0.68816 | -639.932 | 333.8776 |  |  |  |  | 1.0056 | 21597.1125 | kWH
| 20 | 465.2004 | 0 | 27381.6981 | 837.2489 | 592.0718 | 438.3327 | 2 | 0.95504 | -592.0718 | 308.907 |  |  |  |  | 0.9304 | 7882946.0564
| 21 | 415.3785 | 0 | 24449.1807 | 747.5814 | 528.6623 | 438.3327 | 2 | 0.85276 | -528.6623 | 275.8238 |  |  |  |  | 0.83076
| 22 | 365.5566 | 0 | 21516.6632 | 657.914 | 465.2527 | 438.3327 | 2 | 0.75047 | -465.2527 | 242.7406 |  |  |  |  | 0.73111
| 23 | 304.8585 | 0 | 17943.9722 | 548.672 | 388.0008 | 438.3327 | 2 | 0.62586 | -388.0008 | 202.4352 |  |  |  |  | 0.60972
| Totales | 12000 | 0 | 688376.0278 | N.A. | 14884.6883 |  |  |  | -14884.6883 | 7765.9243
| Promedios | 500 | 0 | 29929.3925 | 915.1496 | 647.1604 | 438.3327 | 2.4783 | 0.84017 | -647.1604 | 337.6489
| Nota 1: | q total = | 12000 | L/día |  | : Caudal total diario
| Nota 2: | q prom = | 500 | L/s |  | : Caudal promedio
| Nota 3: | q max = | 730.6522 | L/s |  | : Caudal máximo
| Nota 4: | q min = | 207.1523 | L/s |  | : Caudal mínimo
| Nota 5: | Fac. pico = | 1.4613 |  |  | : Factor pico de caudal
| Nota 6: | Fac. mín. = | 2.4137 |  |  | : Factor mínimo de caudal
| Nota 7: | Poblac. = | 128385.9275 | hab. |  | : Población aferente, año 2002
| Nota 8: | q prom = | 373.8728 | L/hab día |  | : Caudal promedio con infiltraciones
| Nota 9: | Rpb = | 0.1 | Nm3 /m3 AR |  | : Rata producir biogás, para 0,67 qdis = 224 L/s, y DBO = 241 mg/L
| Nota 10: | Rca = | 16.35 | Nm3/m3 AR |  | : Rata de consumo de aire a Δp = |  |  | 690.7356 | mbar
| Nota 11: | Rpa = | 0.030577 | kW h/Nm3 |  | : Rata para comprimir aire a Δp = |  |  | 690.7356 | mbar
| Nota 12: | sfc = | 0.70716 | Nm3/kW h |  | : Consumo específico de biogas. Ver abajo el calculo
| Nota 13: | Uso motores = (Elec. req) / (Pot. motor) |  |  |  | : Número de motores en uso según aire requerido
| Nota 14: | Alm. Biogas = Biogas prod - Biogas cons. |  |  |  | : Almacenamiento de biogas, o requerimiento de gas natural (GN)
| Nota 15: | Hu, act gas = | 4.7137 | kW h / m3 |  | : Poder calorifico corregido del biogas. Ver abajo calculo del consumo
| Nota 16: | Hu, act GN = | 9.0345 | kW h / m3 |  | : Poder calorifico corregido del GN (Gas Natural). Promedio de Ecopetrol
| Nota 17: | GN cons. = | 7765.9243 | Nm3/día |  | : Consumo de GN = Biogas cons / (Hu act gas / Hu, act GN )
2 . CALCULO PRELIMINAR DE CONSUMO DE BIOGAS PARA EL MOTOSOPLADOR
# | DESCRIPCION |  |  |  | Notas | DATOS Y FORMULAS |  |  |  |  | RESULTADOS
[11 empty] | Sistema Métrico |  | Sistema Inglés
1 | Fluído |  |  |  |  | Biogas | 60% | CH4
2 | Peso molecular |  |  |  | 1 | PMg = |  |  |  |  | 28.41 |  | 28.41
3 | Contenido de metano |  |  |  | 2 | VCH4 / Vtot = |  |  | 600000 | ppm = | 0.6 |  | 0.6
4 | Contenido de gas carbónico |  |  |  | 3 | VCO2 / Vtot = |  |  | 300000 | ppm = | 0.3 |  | 0.3
5 | Contenido de NH3 |  |  |  | 4 | VNH3 / Vtot = |  |  | 500 | ppm = | 0.0005 |  | 0.0005
6 | Contenido de H2S |  |  |  | 5 | VH2S / Vtot = |  |  | 1500 | ppm = | 0.0015 |  | 0.0015
7 | Temperatura normal |  |  |  | 6 | Tstd = | 0 | ºC = |  |  | 273.16 | ºK
8 | Presión normal |  |  |  | 7 | pstd = | 1 | atm |  |  | 1013 | mbar
9 | Poder calorífico normal del metano |  |  |  | 8 | Hu, std = | 36000 | kJ/Nm3 = | 50000 | kJ / kg = | 13.89 | kW h / Nm3
10 | Altura actual del sitio |  |  |  | 9 | h = |  |  |  |  | 900 | m snm
11 | Temperatura actual del biogas |  |  |  | 10 | Tact = | 30 | °C |  |  | 303.16 | ºK
12 | Humedad relativa del biogas |  |  |  | 11 | Hr = |  |  |  |  | 100 | %
13 | Presión ambiente actual |  |  |  | 12 | pa = (1013,33 mbar - 0,121 h) = |  |  |  |  | 904.43 | mbar |  |  | 678.3247 | mm Hg
14 | Presión del biogas |  |  |  | 13 | pp = | 14 | cm CA |  |  | 13.7255 | mbar
15 | Presión de corrección por humedad |  |  |  | 14 y 19 | p’ = |  |  |  |  | 35 | mbar
16 | Presión total actual |  |  |  |  | pact= pa + pp – p’ |  |  |  |  | 883.1555 | mbar
17 | Densidad normal |  |  |  | 15 | ρCH4, std = |  |  |  |  | 0.72 | kg/m3
18 | Densidad corregida o actual |  |  |  |  | ρCH4, act = ρCH4, std (pact Tstd) /(pstd Tact) = |  |  |  |  | 0.56559 | kg/m3
19 | Poder calorifico corregido del biogas |  |  |  |  | Hu, act = (VCH4/ Vtot) ( ρCH4, act) (Hu, std) = |  |  |  |  | 4.7137 | kW h / Nm3
22 | Tipo de motor de combustióm interna |  |  |  | 16 | Otto ex Diesel
23 | Eficiencia térmica del motor |  |  |  | 17 | ηmci = 30 a 40% (Según tipo y marca del motor de C. I.) = |  |  |  |  | 30%
24 | Consumo especifico actual de biogas |  |  |  |  | sfc = 1 / (ηmci Hu, act ) = |  |  |  |  | 0.70716 | Nm3/ kW h
25 | Transformación específica de energia |  |  |  |  | spt = 1/sfc = |  |  |  |  | 1.4141 | kWh/Nm3
26 | Potencia efectiva o del motor |  |  |  | 18 y 22 | P efec = Fser (Pv / Ef) = |  |  |  |  | 438.3327 | kW | 588.3661 | HP
27 | Consumo de biogas |  |  |  |  | fc = sfc P efec = |  | 7439.3492 | m3 / día = |  | 309.9729 | Nm3 gas / h | 182.4449 | SCFM
Nota 1: | PMg: peso molecular promedio
Nota 2: | VCH4 / Vtot: Contenido promedio de metano que varía según bioreactor y hora del día y mes del año
Nota 3: | VCO2 / Vtot : CVontenido promedio de gas carbónico que varía similarmente al contenido de metano
Nota 4 | Otro constituyente
Nota 5: | Otro constituyente
Nota 6: | Tstd : Temperatura en condicioens normales o standard
Nota 7: | pstd : Preesión en condicioens normales o standard
Nota 8: | Hu, std : Poder calorifíco del metano en condiciones normales CN (273oC y 1 atm). Ver tambien Notas 24 y 26
Nota 9: | h : Altura del lugar donde se produce o recoge el biogás
Nota 10: | Tact : Temperatura a que está el biogás
Nota 11: | Hr : Humedad del biogás en la línea
Nota 12: | pa : presión amiente actual o del sitio
Nota 13: | pp : presión delbiogás en la línea
Nota 14: | p' : presión de corrección por la humedda relativa del biogás en la línea, obtnida de gráfica
Nota 15: | ρCH4, std : Densidad del metano en condiciones normales o stnadard
Nota 16: | Tipo de motor de combustióm interna, generalmente un Diesel transformado a Otto
Nota 17: | ηmci =: Eficiencia térmica del motor de combustón interna (C. I.)que está entre el 30 y el 40%, dependiendo de marca y potencia
Nota 18: | P efec : Potencia efectiva o del motor calculada anteriormente
Nota 19: | Grafica para corrección de la humedad relativa del biogás
Composición del biogás
[10 empty] | Componente |  | Fórmula | % Volumen | kW h/Nm3
[10 empty] | Metano |  | CH4 | 64 | 13.9
[10 empty] | Gas carbónico |  | CO2 | 34
[10 empty] | Hidrógeno |  | H2 | 1
[10 empty] | Nitrógeno |  | N2 | 0.5
[10 empty] | Monóxido de carbono |  | CO | 0.1
[10 empty] | Oxígeno |  | O2 | 0.1
[10 empty] | Acido Sulfhídrico |  | H2S | 0.1
[10 empty] | Totales … |  |  | 99.8 | 8.896
[10 empty] | Nota 1: | Poder calorifico en kW h/m3 es aproximado porque no tiene en cuenta moles de cada gas
[10 empty] | Nota 2: | Fuente: U del V. Tecnología del biogas - Compilación
Nota 20: | Tamaños de containers intermodales para montaje de motosopladores
20' Dry
| Dimensiones interiores (m) |  |  | Puerta (m) |  | Cap. (m3) | Tara (kg)
| Largo L1 | Ancho B1 | Alto H1 | Ancho B2 | Alto H2 | 32.9087 | 1900
| 5.919 | 2.34 | 2.376 | 2.286 | 2.277
40' Dry
| Dimensiones interiores (m) |  |  | Puerta (m) |  | Cap. (m3) | Tara (kg)
| Largo L1 | Ancho B1 | Alto H1 | Ancho B2 | Alto H2 | 67.3 | 3107
| 12.056 | 2.345 | 2.378 | 2.286 | 2.277
40' High cube
| Dimensiones interiores (m) |  |  | Puerta (m) |  | Cap. (m3) | Tara (kg)
| Largo L1 | Ancho B1 | Alto H1 | Ancho B2 | Alto H2 | 75.852 | 3261
| 12.056 | 2.345 | 2.683 | 2.286 | 2.556
Nota 21: | Tabla de conversion métrica de unidades de energia
| Energía | kcal | kW h | kJ | kN m
| kcal | 1 | 0.001163 | 4.187 | 4.187 | ---->Ejemplo 1: | 1 | kcal = | 0.001163 | kW h = | 4.187 | kJ = | 4.187 | KN m
| kW h | 860 | 1 | 3600 | 3600 | ---->Ejemplo 2: | 1 | kW h = | 860 | kcal = | 3600 | kJ = | 3600 | KN m
| kJ | 0.239 | 0.000278 | 1 | 1 | ---->Ejemplo 3: | 1 | kJ = | 0.239 | kcal = | 0.000278 | kW h = | 1 | KN m
| kN m | 0.239 | 0.278 | 1 | 1 | ---->Ejemplo 4: | 1 | kN m = | 0.239 | kcal = | 0.278 | kW h = | 1 | kJ
Nota 22: | Tabla de conversion métrica de unidades de potencia
| Potencia | kcal / h | kW | kJ / h | HP
| kcal / h | 1 | 0.001163 | 4.187 | 0.0016 | ---->Ejemplo 1: | 1 | kcal / h = | 0.001163 | kW = | 4.187 | kJ / h = | 0.0016 | HP
| kW | 860 | 1 | 3600 | 1.341 | ---->Ejemplo 2: | 438.3327 | kW = | 376966.1341 | kcal / h = | 1577997.7705 | kJ / h = | 587.8042 | HP
| kJ / h | 0.239 | 0.000278 | 1 | 0.00037258 | ---->Ejemplo 3: | 1 | kJ / h = | 0.239 | kcal / h = | 0.000278 | kW = | 0.00037258 | HP
| HP | 641.4 | 0.7457 | 2684 | 1 | ---->Ejemplo 4: | 1 | HP = | 641.4 | kcal / h = | 0.7457 | kW = | 2684 | kJ / h
Nota 23: | Tabla de conversion métrica de unidades de presión
| Presión | Pa = N/m2 | bar | m CA | N/m2 = Pa
| Pa = N/m2 | 1 | 1e-05 | 0.0001 | 1 | ---->Ejemplo 1: | 1 | Pa = | 1e-05 | bar = | 0.0001 | m CA = | 1 | N/m2
| bar | 100000 | 1 | 10 | 100000 | ---->Ejemplo 2: | 1 | bar = | 100000 | Pa = | 10 | m CA = | 100000 | N/m2
| m CA | 10000 | 0.1 | 1 | 10000 | ---->Ejemplo 3: | 6.9983 | m CA = | 69983.3459 | Pa = | 0.69983 | bar = | 69983.3459 | N/m2
| N/m2 = Pa | 1 | 1e-05 | 0.0001 | 1 | ---->Ejemplo 4: | 1 | N/m2 = | 1 | Pa = | 1e-05 | bar = | 0.0001 | m CA
Nota 24: | Datos mínimos de combustibles en condiciones normales CN (273oK y 1 atm)
| Combustible |  | Densidad | Poder calorífico mínimo |  |  |  |  | Ignición en aire |  | Equivalente
|  |  | kg/ Nm3 | MJ / kg | MJ / Nm3 | MBTU / Nm3 | kW h/m3 | % | oC | (kg/kg)estquim | No. metano
| Metano |  | 0.72 | 50 | 36 | 0.034 | 10.0008 | 5 | 650 | 17.2 | 100
| Biogas purificado (90%) |  | - | 45 | 42.5 | 0.036 | 11.8065 | 5 | 650 | 10.2 | -
| Biogas (60%) |  | 1.2 | 30 | 21.6 | 0.0203 | 6.0005 | 0.6 | 650 | 10.2 | 130
| Gas licuado, GLP |  | 0.54 | 46 | 33.12 | - | 9.2007 | 2 | 400 | 15.5 | 30
| Gas natural, GN |  | 0.83 | 57.5 | 41.4 | - | 11.5009 | 5 | 600 | 17 | 80
| Propano |  | 2.02 | 46.3 | 90.9 | 0.08617 | 25.252 | 2 | 470 | 15.6 | 35
| Butano |  | 2.7 | 45.6 | 118.5 | 0.1123 | 32.9193 | 1.5 | 365 | 15.6 | 10
| Metanol |  | 830 | 19.9 | 15900 | 15.0732 | 4417.02 | 0.6 | - | - | -
| Etanol |  | 790 | 26.9 | 21400 | 20.2872 | 5944.92 | 0.6 | - | - | -
| Gasolina |  | 750 | 43 | 33300 | 31.5684 | 9250.74 | 0.6 | 220 | 14.6 | -
| Diesel |  | 830 | 42.5 | 34500 | 32.706 | 9584.1 | 0.6 | 220 | 14.5 | -
Fuente: MITZLAFF, Klaus. Engines for biogas. GATE & GTZ, 1988. p. 120
Nota 25: | Consumo de biogas en algunas actividades
| Uso |  | Características |  |  | Consumo promedio |  |  | Composición del gas natural
| Lamparín |  | Camiseta 100 velas |  |  | 0,12 | m3/h |  | Componente |  | Fórmula | % Volumen | kW h/Nm3
|  |  | Camiseta 500 velas (inyector Ø 1") [1] |  |  | 0.105 | m3/h |  | Metano |  | CH4 | 81.86 | 13.9
| Cocina |  | Quemador Ø 2" |  |  | 0.32 | m3/h |  | Etano |  | C2H6 | 11.61 | 0
|  |  | Por persona/día |  |  | 0.33 | m3/día |  | Propano |  | C3H8 | 1.92 | 25.3
|  |  | 02 quemadores (inyector Ø 2") [1] |  |  | 0.5 | m3/día |  | I-Butano |  | C4H10 | 0.23 | 32.9
| Horno |  | Cocina doméstica |  |  | 0.44 | m3/h |  | N-Butano |  | C4H10 | 0.22 | 0
| Refrigerador |  | Quemador (inyector Ø 1") [1] |  |  | 0.077 | m3/h |  | Nitrógeno |  | N2 | 0.9 | 0
|  |  | Porte mediano |  |  | 2.2 | m3/día |  | Dióxido de carbono |  | CO2 | 3.18 | 0
| Motor |  | Ciclo Otto |  |  | 0.66 | Nm3/kW h |  | Totales … |  |  | 99.92 | 11.94
| Ducha a gas |  | Para baño |  |  | 0.8 | m3 |  | Nota 1: | Poder calorifico en kW/m3 es aproximado porque no tiene en cuenta moles de cada gas
| Incubadora |  | Espacio interno |  |  | 0.6 | m3/h
| Campana rayos infra-rojos |  | 1.500 Kcal; inyector Ø 2" [3] |  |  | 0.162 | m3/h |  | Nota 2: | Fuente: http://www.gasnatural.com/servlet/ContentServer?gnpage=1-40-2&centralassetname=1-40-4-2-1-0-0
| Calentamiento agua |  | 100 ° C |  |  | 0.08 | m3/ t
| Electricidad |  | Generador |  |  | 0.62 | Nm3/kW h
[1] Medidas de "Jackwall" para presión de 150 mm de agua
[2] Estos valores representan un promedio de 8 autores
[3] En cada camada de 1000 pollitos de un día (recibiendo calor por 15 días), se usan cerca
de dos cilindros de 13 kg en el verano y cerca de tres cilindros en el invierno de GLP
Fuente: AISSE, M.M. & OBLADEN, N.L. Tratamento de esgotos por biodigestáo anaeróbia. Curitiba, Paraná, Brasil. CNPq,.ITAH, IPPUC, UCP, abril 1982, 99 P. , citando Parchen
Nota 26: | Requerimientos típicos para motores de biogas
| Componente |  |  | Rango
| Contenido de energía |  |  | 13 - 21 | MJ / m3 | 4 - 6 | kW h/m3
| Variación del contenido de energía |  |  | 0 - 2 | MJ / m3 | 0 - 0,5 | kW h/m3
| Temperatura máxima alimentación |  |  | 40 - 60 | oC | -
| Presión mínima de entrega |  |  | 25 - 80 | mbar | 25,5 -81,6 | cm CA
| Humedad del biogás |  |  | < 70 - 80 | % | -
| Contenido de H2S |  |  | < 1 - 2 | g / m3 | 1000 - 1500 | ppm
| Cloro y fluor (total) |  |  | < 60 - 80 | mg / m3 | -
Fuente: NETHERLANDS - AGENCY FOR ENERGY AND ENVIROMENT (NOVEM), Guidebook on landfill gas extraction and utilisation.Utrecht, The Netherlands : NOVEM, 1997.
Nota 27: | Biogás y electricidad producidos y energía demanda de UASBs con post-tratamiento
| Producción | [5 empty] | Demanda
| Metano |  |  | Electricidad |  |  | Energía
| 0.2 | m3/kg COD removido |  | 0.6 | kW h/kg COD removido |  | 0.08 | kW h/kg COD removido
Fuente: GTZ/TBW Supraregional Sector Project “Promotion of anaerobic technology for the treatment of municipal and industrial sewage and wastes”: Status Reports; Final Report. GTZ/TBW, Eschborn/Frankfurt, Germany, 1998.
Nota 28: | Dos (1) motosopladores a biogasde 111 m3/min c/u para cada par de tanques de areación, y un motosoplador electrico en stand by tomado de la etapa 1 fase 2 (Abril 19/07)
Tabla de conversión de unidades de presión y altura de columna del liquido
Para obtener
|  | por | Pa = N/m2 | mbar | bar | kgf/cm2 | lbf/pulg2 | pie H2O | m CA | mm Hg | pulg Hg | atm
| Multiplicar | Pa = N/m2 | 1 | 0.01 | 1e-05 | 1.02e-05 | 0.000145 | 0.00033 | 0.000102 | 0.0075 | 0.000295 | 0.009896
|  | mbar | 100 | 1 | 0.001 | 0.00102 | 0.0145 | 0.033 | 0.0102 | 0.75 | 0.029 | 0.000987
|  | bar | 100000 | 1000 | 1 | 1.02 | 14.5 | 33.455 | 10.2 | 750.1 | 29.53 | 0.987
|  | kgf/cm2 | 98067 | 980.7 | 0.891 | 1 | 14.22 | 32.808 | 10 | 735.6 | 28.96 | 0.968
|  | lbf/pulg2 | 6895 | 68.95 | 0.069 | 0.0703 | 1 | 2.307 | 0.703 | 51.71 | 2.036 | 0.068
|  | pie H2O | 2989 | 29.89 | 0.03 | 0.0305 | 0.433 | 1 | 0.305 | 22.42 | 0.883 | 0.0295
|  | m CA | 9807 | 98.07 | 0.098 | 0.1 | 1.42 | 3.28 | 1 | 73.55 | 2.896 | 0.096787
|  | mm Hg | 133.3 | 1.333 | 0.0013 | 0.0014 | 0.019 | 0.045 | 0.01359 | 1 | 0.039 | 0.001316
|  | pulg Hg | 3386 | 33.86 | 0.0338 | 0.0345 | 0.491 | 1.133 | 0.345 | 25.4 | 1 | 0.033422
|  | atm | 101.325 | 1013 | 1.013 | 1.033 | 14.696 | 33.897 | 10.332 | 760 | 29.92 | 1
| Nota 1: | Temperatura y presión estándar (STP): P = 1,01325 bars a T = 0°C
| Nota 2: | Condiciones metricas estándar (MSC) para gases: P = 1,01325 bars a T = 15°C
| Nota 3: | Adaptado de Tabla B-10, p. B-15 de CRANE. Flujo de fluídos. México D. F.: McGraw-Hill, 1992
| Ejemplo 1: | 1.18 | m CA x | 73.55 | mCA/mmHg= | 86.789 | m CA
| Ejemplo 2: | 89 | mm Hg x | 0.01359 | mmHg/mCA= | 1.2095 | m Ca
Tabla de conversión de unidades de energía, trabajo y calor
Para obtener
|  | por | J = N m | kJ | MJ | pie lbf | BTU | Termía | kW h
| Multiplicar | J = N m | 1 | 0.001 | 1e-06 | 0.737 | 0.000946 | 9.48e-09 | 2.78e-07
|  | kJ | 1000 | 1 | 0.001 | 737.56 | 0.9478 | 9.48e-06 | 0.000278
|  | MJ | 1000000 | 1000 | 1 | 737562 | 947.82 | 0.00946 | 0.2778
|  | pie lbf | 1.356 | 0.00136 | 1.36e-06 | 1 | 0.00128 | 1.28e-08 | 3.77e-07
|  | BTU | 1055.1 | 1.0551 | 0.00105 | 778.17 | 1 | 1e-05 | 0.0002931
|  | Termía | 105510000 | 105510 | 105.51 | 77800000 | 100000 | 1 | 29.307
|  | kW h | 3600000 | 3600 | 3.6 | 2650000 | 3412.1 | 0.03412 | 1
| Nota 1: | Adaptado de Tabla B-10, p. B-15 de CRANE. Flujo de fluídos. México D. F.: McGraw-Hill, 1992
| Ejemplo 1: | 1 | kW h x | 3600000 | kW h/J = | 3600000 | J
| Ejemplo 2: | 1 | BTU x | 0.0002931 | BTU / kW h = | 0.0002931 | kW h
| Ejemplo 3: | 1079 | BTU x | 0.00105 | BTU /MJ = | 0.0002931 | MJ
Note on F265: CICICO: De poder calorífico
Note on I169: Digitar contenido de CH4 del biogas, según datos del proyecto o de literatura
Note on I179: Digitar temperatura promedio en la planta
Note on I182: Digitar la presión de salida del biogás del reactor
Note on K77: Digitar diferencial de presiòn
Note on M38: Digitar altura de la planta sobre el nivel del mar
Note on M46: Digitar dato según problema y/o diseño hidráulico
Note on M51: Digitar número de compresores en operación simultánea
Note on M86: Digitrar eficiencia del compresor según literatura o datos de catálogos
Note on M89: Digitar eficiencia del motor según literatura o datos de catálogos
Note on M90: Digitar factor de servicio del motor según datos de la tabla de la Nota 8
Note on M91: En especificaciones consignar potencia de motor comercial (según datos de catálogos de sopladores y/o motores)
Note on M178: Digitar altura de la planta sobre el nivel del mar
Note on O5: Digitar el caudal de diseño de aguas residuales en el(los) tanques de areación
M

## MS biogas con UASB
Gustavo Navia |  | Cliente: | Empresa Pública de alcantarillado de Santander EMPAS | [6 empty] | GN-PSP-066-MC.MEC-211-06 |  |  |  | Rev. 01
Ingeniero Mecánico, MS, MA |  | Proyecto: | Diseños mecánicos para construcción de la PTAR Río Frío | [6 empty] | CALCULO PRELIMINAR DE COMPRESOR
Cr 26 35-31 C104 Buganvilia |  | Sitio: | Girón Santander | [6 empty] | Elaboró: | Gustavo Navia |  | Fecha: | 2006-03-03
Floridablanca, S. - Tel.: 639 2443 |  | Contrato: | N/A |  |  |  |  | Fecha: |  | Revisó: | Gustavo Navia |  | Fecha: | 2008-08-08
Descripción: |  | Soplador para aire difusores de tanques aireador, en Unidad de Aireación | [9 empty] | qdis = | 0.5 | m3/s
Tratamiento primario |  |  | UASB
Datos generales |  |  | Modelo: | N. A. |  |  | Ref.: | N. A. |  |  | Uni.: | Uni. | Item:
Planos |  |  | Cliente: |  | CICICO | x | Otro(s): |  |  | No.:
Especificación |  |  | Cliente: |  | CICICO | x | Otro(s): |  |  | No.:
Proceso de fabricación |  |  | Cliente: |  |  | N. A. | Otro(s) |  |  | No.:
Procedimiento soldadura |  |  | Cliente: |  |  | N. A. | Otro(s) |  |  | No.:
1. CALCULO PRELIMINAR DE MOTOSOPLADOR PARA AIRE
USO: | Compresión de aire para inyectar a difusores de tanques de aireación
CASO: | Tramo mas largo de tubería de cabezal distribuidor
CODIGO DE DISEÑO: |  | METCALF & EDDY, Ingeniería de aguas residuales, McGraw Hill: Madrid, 1995, p. 641 - 647
vd = | 10 | m/s | q = | 5.68 | m3/s |  |  |  | Hdt' [m] | 80%
Dd = | 0.49099 | m | [8 empty] | 206.5797 | kW
Ld = | 200 | m
Ptd = | 0.12321 | m |  |  | Hd = | 1 | m |  | 6.924
PS1 = | 206.5797 | kW |  |  |  | Het = | 0.0021211 | m
PMS1 = | 301.8759 | kW
vs = | 10 | m/s |  |  | Hs = | 1 | m
Ds = | 0.49099 | m | [9 empty] | 5.68 |  | q [m3/s]
Ls = | 1 | m
Pts = | 0.00061607 | m
|  |  | Diagrama del compresor | [6 empty] | Punto de operación del compresor
# | DESCRIPCION |  |  |  | Notas | DATOS Y FORMULAS |  |  |  |  | RESULTADOS
[11 empty] | Sistema Métrico |  | Sistema Inglés
| Tipo de motor |  |  |  |  | Gas
1 | Fluído |  |  |  |  | Aire
2 | Peso molecular |  |  |  |  | PMg = |  |  |  |  | 28.95 | mg / mol | 28.95 | lb/lb mol
3 | Humedad relativa |  |  |  |  | HR = |  |  |  |  | 75 | % | 75 | %
4 | Tubería |  |  |  | 1 a 5 | Tubo RDE 22, lámina 3/16" CR A-36
5 | Rugosidad del interior de la tubería |  |  |  |  | f = |  |  |  |  | 0.9 |  | 0.9
6 | Altura del sitio sobre nivel del mar |  |  |  |  | Hnm = |  |  |  |  | 800 | m snm | 2624.6719 | ft osl
7 | Presión atmosférica del sitio |  |  |  |  | Pb = 760 mm Hg - 0.1 Hnm = |  |  | 0.89474 | atm = | 680 | mm Hg | 26.7717 | in Hg | 13.1526 |  | psig
8 | Temperatura ambiente del sitio |  |  |  |  | Ta = |  |  |  |  | 25 | ºC | 77 | ºF
9 | Densidad del aire atmosférico |  |  |  |  | ro = 0.465 Pb / (273.15 + Ta) = |  |  |  |  | 1.0605 | kg/m3 | 0.06621 | lb/ft3
10 | Contenido de sólidos |  |  |  |  | CS = |  |  |  |  | 0 | % | 0 | %
11 | Tamaño máximo de partículas |  |  |  |  | tp = |  |  |  |  | 0.05 | mm | 0.0019685 | in
12 | Velocidad en succión |  |  |  | 6 | vs = |  |  |  |  | 10 | m/s | 1968.5039 | FPM
13 | Velocidad en descarga |  |  |  | 6 | vd = |  |  |  |  | 10 | m/s | 1968.5039 | FPM
14 | Factor para flujo promedio de aire |  |  |  | 7 | fc = | 11.36 | Nm3/m3 AR = |  |  | 11.36 | Nm3/m3 AR
15 | Flujo volumétrico promedio requerido de aire |  |  |  |  | q = fc qdis = | 20448 | Nm3/hr = | 340.8 | Nm3/min= | 5.68 | Nm3/s | 12035.352 | SCFM
16 | Diámetro de tubería de succión para flujo total |  |  |  |  | Ds = ((4 q) / (pi vs))**1/2 = |  |  |  |  | 0.85041 | m | 33.4808 | in
17 | Diámetro de tubería de descarga para flujo total |  |  |  |  | Dd = ((4 q) / (pi vd))**1/2 = |  |  |  |  | 0.85041 | m | 33.4808 | in
18 | Factor para almacenamiento |  |  |  |  | fa = |  |  |  |  | 1
19 | Número de sopladores |  |  |  | 28 | nt = |  |  |  |  | 3 | unidades
20 | Flujo volumétrico promedio / soplador |  |  |  |  | q' = fa q/nt = | 6816 | Nm3/hr = | 113.6 | Nm3/min= | 1.8933 | Nm3/s | 4011.784 | SCFM
21 | Diámetro de tubería de succión |  |  |  |  | Ds = ((4 q') / (pi vs))**1/2 = |  |  |  |  | 0.49099 | m | 19.3301 | in
22 | Diámetro de tubería de descarga |  |  |  |  | Dd = ((4 q') / (pi vs))**1/2 = |  |  |  |  | 0.49099 | m | 19.3301 | in
23 | Altura de la succión |  |  |  |  | Hs = |  |  |  |  | 1 | m | 39.3701 | in
24 | Altura de la descarga |  |  |  |  | Hd = |  |  | 98.0392 | mbar = | 1 | m CA | 39.3701 | in
25 | Altura estática total |  |  |  |  | Het = ro (Hs + Hd)/1000 = |  |  | 0.20795 | mbar = | 0.0021211 | m CA | 0.083507 | in
26 | Longitud de tubería de succión |  |  |  |  | Ls = |  |  |  |  | 1 | m | 3.2808 | ft
27 | Perdida unitaria en tuberia succión |  |  |  |  | pts = 1.45E-06 f (vs**1.82)/(Ds**1.22) = |  |  | 0.020133 | mbar = | 0.00020536 | m CA/m | 0.0024643 | in WC/ft
28 | Perdidas totales en tuberia succión |  |  |  | 5 | Pts = | 3 | Ls pts = | 0.060399 | mbar = | 0.00061607 | m CA | 0.0020212 | ft
29 | Longitud de tubería de descarga |  |  |  |  | Ld = |  |  |  |  | 200 | m | 656.168 | ft
30 | Perdida unitaria en tuberia descarga |  |  |  |  | ptd = 1.45E-06 f (vd**1.82)/(Dd**1.22) = |  |  | 0.020133 | mbar = | 0.00020536 | m CA/m | 0.0024643 | in WC/ft
31 | Perdidas totales en tubería de descarga |  |  |  | 5 | Ptd = | 3 | Ld ptd = | 12.0797 | mbar = | 0.12321 | m CA | 4.8509 | in WC
32 | Perdidas totales succión + descarga |  |  |  |  | Ptotal = Pts + Ptd = |  |  | 12.1401 | mbar = | 0.12383 | m CA | 4.8752 | in WC
33 | Perdidas a traves de columna/lecho |  |  |  |  | Pf = (s/ fluído y altura) |  |  | 573.5294 | mbar = | 5.85 | m CA | 230.315 | in WC
34 | Altura dinámica total |  |  |  |  | Hdt = Het + Ptotal + Pf = |  |  | 585.8775 | mbar = | 5.976 | m CA | 235.2736 | in WC
35 | Factor corrección por densidad |  |  |  |  | fd = 1.2047 / ro |  |  |  |  | 1.1359 |  | 1.1359
36 | Factor correccion por humedad relativa |  |  |  |  | fh = (Chicago Blower, Curso 400, # 5.40) |  |  |  |  | 1.02 |  | 1.02
37 | Factor correccion por gas |  |  |  |  | fg = Pmaire/Pmgas = 28.95/ PMg |  |  |  |  | 1 |  | 1
38 | Altura dinámica total corregida |  |  |  | 23 | Hdt´= fd fh fg Hdt |  |  | 679.0398 | mbar = | 6.924 | m CA | 272.5997 | in WC | 9.8532 |  | psig
39 | Peso molecular del fluído succionado (aire) |  |  |  |  | PMg = |  |  |  |  | 29 | mg / mol | 28.97 | lb/lb mol
40 | Temperatura de fluido en succión |  |  |  |  | Ta = |  |  |  |  | 25 | oC | 77 | oF
41 | Altura de succión sobre nivel del mar |  |  |  |  | Hnm = |  |  |  |  | 900 | m snm | 2952.7559 | ft osl
42 | Constante universal de los gases |  |  |  |  | R = |  |  |  |  | 8.314 | kJ/kmol °K | 1545 | ft lb/mol °R
43 | Presión de succión (Ec. de Halley) |  |  |  |  | p1 = Exp (-Hnm / 8,005) = |  |  |  |  | 0.89366 | atm | -1.5632 | psig
44 | Altura dinámica corregida |  |  |  |  | Hdt´= |  |  | 678.9594 | mbar = | 0.67025 | atm
45 | Presiòn en la descarga |  |  |  |  | p2 = p1 + Hdt' = |  |  | 1.5438 | mbar = | 1.5639 | atm | 8.2894 | psig
46 | Flujo volumétrico promedio para difusores |  |  |  |  | Q''aire = | 20448 | Nm3aire/h= | 340.8 | Nm3/min= | 5.68 | Nm3 aire/s | 12035.2384 | scfm aire
47 | Nùmero de sopladores |  |  |  |  | ns = |  |  |  |  | 3 | uni. | 3 | uni.
48 | Flujo volumétrico promedio / soplador |  |  |  |  | Q'''aire = | 6816 | Nm3aire/h= | 113.6 | Nm3aire/min = | 1.8933 | Nm3 aire/s | 4011.7461 | scfm aire
49 | Densidad del aire en CN (20oC, 1 atm) |  |  |  |  | ro aire = |  |  |  |  | 1.2047 | kg/Nm3 aire | 0.075206 | lb/scf aire
50 | Flujo masico promedio de aire / soplador |  |  |  |  | waire = Q'''aire roaire = |  |  | 8211.2352 | kg aire/h = | 2.2809 | kg aire/s | 5.0285 | lb aire/s
51 | Relaciòn de calores especìficos Cp/Cv |  |  |  |  | k = |  |  |  |  | 1.395
52 | Relaciòn adiabàtica |  |  |  |  | n = (k - 1) / k = |  |  |  |  | 0.28315
53 | Potencia prom. compresiòn adiabàtica /soplador |  |  |  |  | Pw = ( waire R (Ta + 273.16) / (29.7 n ((p1/p2)n - 1)) = |  |  |  |  | 115.4416 | kW | 154.9552 | HP
54 | Eficiencia del soplador |  |  |  |  | Ef = 0.6 a 0.8 = |  |  |  |  | 0.8 |  | 0.8
55 | Potencia promedio demandada / soplador |  |  |  |  | Pf = Pw / Ef = |  |  |  |  | 144.302 | kW | 192.4027 | HP
56 | Eficiencia del motor |  |  |  | 8 | Ef motor = |  |  |  |  | 0.95 |  | 0.95
57 | Factor de servicio del motor |  |  |  | 9 | Fser = |  |  |  |  | 1.36 |  | 1.36
58 | Potencia promedio efectiva / soplador |  |  |  | 10 | PS1 = Fser Pf / Ef motor = |  |  |  |  | 206.5797 | kW | 277.2882 | HP
59 | Potencia promedia efectiva total |  |  |  |  | PTS = ns PS1 = |  |  |  |  | 619.7392 | kW | 831.8647 | HP
60 | Potencia especifica para comprimir aire |  |  |  | 11 | pea = PS1 / q' = |  |  |  |  | 0.030308 | kW h/m3 | 0.069118 | SCFM/HP
61 | Aumento temperatura aire a salida soplador |  |  |  |  | DTad = (Ta+ 273.16) ((p2/p1)n - 1) = |  |  |  |  | 51.1948 | oC | 124.1506 | oF
62 | Temperatura aire a salida soplador |  |  |  |  | Ts = Ta + DTad = |  |  |  |  | 76.1948 | oC | 169.1506 | oF
63 | Flujo volumétrico máximo / soplador |  |  |  | 11 | q´max = | 9960.2508 | Nm3/hr = | 166.0042 | Nm3/min= | 2.7667 | Nm3 aire/s | 5862.3823 | scfm aire
64 | Flujo volumétrico máximo total |  |  |  | 11 | qmax = | 29880.7523 | Nm3/hr = | 498.0125 | Nm3/min= | 8.3002 | Nm3 aire/s | 17587.1468 | scfm aire
65 | Potencia maxima efectiva de motor / soplador |  |  |  | 11 | PMS1 = |  |  |  |  | 301.8759 | kW | 405.2025 | HP
66 | Potencia max. efectiva total motores sopladores |  |  |  | 11 | PMS = |  |  |  |  | 905.6276 | kW | 1215.6075 | HP
Nota 1: | Tubo acero RDE 22, A-36. Presión máxima de trabajo 0.6 kg/cm2 (9 psig), presión de prueba 0.9 kg/cm2 (14 psig).
Nota 2: | Temperatura maxima de trabajo 60º C
Nota 3: | Tubo a la vista y sobre soportes y pintada con primer y esmalte sintetico de color reglamentario.
Nota 4 | Uniones soldadas con soldadura eléctrica. Uniones deslizantes (junta elástica) con sellos de caucho EPDM dureza 55 a 60 Shore A.
Nota 5: | Uniones bridadas con bridas ANSI x 10 psi, lamina A-36, con empaque elastomérico y tornillería en acero inoxidable 304.
Nota 6: | Velocidad maxima = 10.0 m/s, perdidas por accesorios estimadas en 3.0 veces las perdidas en tuberia recta
Nota 7: | fc : Factor para consumo de aire según datos de diseño hidráulico
Nota 8: | Motor eléctrico
Nota 9: | Fser = Factor de servicio
Factor de servicio (Fser)
| Accionamiento |  | Operación |  | Carga |  | Accionamiento |  | Operación |  | Carga
|  |  | hrs/día | Uniforme | Media | Choques |  |  | hrs/día | Uniforme | Media | Choques
| Motor electrico (entrada constante) |  | 2 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | Motor de combustión interna (entrada a impulsos) |  | 2 | 1 | 1.35 | 1.75
|  |  | 10 | 1 | 1.25 | 1.75 |  |  | 10 | 1.25 | 1.5 | 2
|  |  | 12 | 1.04 | 1.29 | 1.79 |  |  | 12 | 1.29 | 1.54 | 2.04
|  |  | 16 | 1.11 | 1.36 | 1.86 |  |  | 16 | 1.36 | 1.61 | 2.11
|  |  | 18 | 1.18 | 1.43 | 1.93 |  |  | 18 | 1.43 | 1.68 | 2.18
|  |  | 24 | 1.25 | 1.5 | 2 |  |  | 24 | 1.5 | 1.75 | 2.5
Nota 10: | En especificaciones consignar potencia del motor comercial (según datos de catálogos de compresores o motores)
Nota 11: | Caudal promedio de AR para año 2002 y estimados de producción de biogas, aire requerido, potencia y uso de motores de sopladores | [15 empty] | Con 4 UASB operando |  |  | Con un UASB en Mantenimiento |  |  |  | Con 4 UASB en mantenimiento
| Hora | Caudal AR | Biogas prod.9 | Aire req.10 | Pot. req.11 | Biogas Req.12 | Pot. Motor13 | Uso motor13 | Fac. dem. | Alm. biogas14-17 | GN cons15-17 | [5 empty] | Requerimientos de gas natural |  |  | Requerimientos de gas natural |  |  |  | Requerimientos de gas natural
|  | [L/s] | [m3/hora] | [m3/hora] | [kW] | [m3/hr] | [kW] | [Uni] | de cada motor | [m3/hr] | [m3/hr] |  |  |  |  | Factor de uso
| 0 | 244.0547 | 131.7895 | 9980.8599 | 302.5005 | 155.0395 | 301.8759 | 2 | 0.50103 | -23.25 | 80.8902 |  |  |  |  | 0.48811 | Biogas adicional requerido | 1114.1452 | m3/día | Biogas adicional requerido |  | 2692.9893 | m3/día | Biogas adicional requerido | 7429.5216 | m3/día
| 1 | 225.6564 | 121.8544 | 9228.4421 | 279.6962 | 143.3517 | 301.8759 | 1 | 0.92653 | -21.4973 | 74.7922 |  |  |  |  | 0.45131 | GN equivalente | 581.2932 | m3/día | GN equivalente |  | 1405.0379 | m3/día | GN equivalente | 3876.2721 | m3/día
| 2 | 207.1523 | 111.8622 | 8471.7006 | 256.7608 | 131.5967 | 301.8759 | 1 | 0.85055 | -19.7345 | 68.6592 |  |  |  |  | 0.4143 | GN max horario | 36.3162 | m3/hora | GN max horario |  | 87.8 | m3/hora | GN max horario | 242.2 | m3/hora
| 3 | 237.8264 | 128.4262 | 9726.1468 | 294.7806 | 151.0829 | 301.8759 | 1 | 0.9765 | -22.6567 | 78.8259 |  |  |  |  | 0.47565 | GN equivalente | 212172.0022 | m3/año | GN equivalente |  | 512838.8353 | m3/año | GN equivalente | 1414839.3345 | m3/año
| 4 | 268.5004 | 144.9902 | 10980.593 | 332.8005 | 170.5691 | 301.8759 | 2 | 0.55122 | -25.5789 | 88.9926 |  |  |  |  | 0.537 | Costo unitario GN | 740 | $/m3 | Costo unitario GN |  | 740 | $/m3 | Costo unitario GN | 740 | $/m3
| 5 | 406.7183 | 219.6279 | 16633.1533 | 504.1186 | 258.3742 | 301.8759 | 2 | 0.83498 | -38.7463 | 134.8039 |  |  |  |  | 0.81344 | Costo de energia en GN | 157007281.6585 | $/año | Costo de energia en GN |  | 379500738.1173 | $/año | Costo de energia en GN | 1046981107.4938 | $/año
| 6 | 544.9363 | 294.2656 | 22285.7136 | 675.4367 | 346.1793 | 301.8759 | 3 | 0.74582 | -51.9137 | 180.6153 |  |  |  |  | 1.0899
| 7 | 631.1446 | 340.8181 | 25811.2906 | 782.2901 | 400.9445 | 301.8759 | 3 | 0.86381 | -60.1264 | 209.1884 |  |  |  |  | 1.2623
| 8 | 717.353 | 387.3706 | 29336.8676 | 889.1435 | 455.7097 | 301.8759 | 3 | 0.9818 | -68.3391 | 237.7616 |  |  |  |  | 1.4347 | Diámetro requerido | 0.065432 | m |  |  | 0.10174 | m |  | 0.16898 | m
| 9 | 724.0026 | 390.9614 | 29608.8099 | 897.3855 | 459.934 | 301.8759 | 3 | 0.9909 | -68.9726 | 239.9656 |  |  |  |  | 1.448 |  | 2.5761 | plg |  |  | 4.0055 | plg |  | 6.6527 | plg
| 10 | 730.6522 | 394.5522 | 29880.7523 | 905.6276 | 464.1582 | 301.8759 | 3 | 1 | -69.6061 | 242.1695 |  |  |  |  | 1.4613
| 11 | 709.9652 | 383.3812 | 29034.736 | 879.9865 | 451.0165 | 301.8759 | 3 | 0.97169 | -67.6353 | 235.313 |  |  |  |  | 1.4199
| 12 | 689.2782 | 372.2102 | 28188.7198 | 854.3454 | 437.8747 | 301.8759 | 3 | 0.94337 | -65.6645 | 228.4564 |  |  |  |  | 1.3786 |  | 23.1566 | 19.684
| 13 | 664.7485 | 358.9642 | 27185.5531 | 823.9413 | 422.2919 | 301.8759 | 3 | 0.9098 | -63.3277 | 220.3262 |  |  |  |  | 1.3295 |  | 77.9218 | 66.2365
| 14 | 640.2188 | 345.7181 | 26182.3864 | 793.5373 | 406.709 | 301.8759 | 3 | 0.87623 | -60.9909 | 212.196 |  |  |  |  | 1.2804 |  | 132.687 | 112.789
| 15 | 613.4268 | 331.2505 | 25086.702 | 760.3292 | 389.689 | 301.8759 | 3 | 0.83956 | -58.4385 | 203.316 |  |  |  |  | 1.2269 |  | 136.9113 | 116.3798
| 16 | 586.6348 | 316.7828 | 23991.0176 | 727.1212 | 372.6689 | 301.8759 | 3 | 0.80289 | -55.8861 | 194.436 |  |  |  |  | 1.1733 |  | 141.1356 | 119.9706
| 17 | 563.5221 | 304.302 | 23045.8018 | 698.4735 | 357.9863 | 301.8759 | 3 | 0.77126 | -53.6843 | 186.7754 |  |  |  |  | 1.127 |  | 127.9938 | 108.7996
| 18 | 540.4095 | 291.8211 | 22100.586 | 669.8259 | 343.3036 | 301.8759 | 3 | 0.73963 | -51.4825 | 179.1149 |  |  |  |  | 1.0808 |  | 114.8521 | 97.6286
| 19 | 502.805 | 271.5147 | 20562.7117 | 623.2159 | 319.4147 | 301.8759 | 3 | 0.68816 | -47.9 | 166.6512 |  |  |  |  | 1.0056 |  | 99.2692 | 84.3826
| 20 | 465.2004 | 251.2082 | 19024.8374 | 576.6059 | 295.5259 | 301.8759 | 2 | 0.95504 | -44.3176 | 154.1874 |  |  |  |  | 0.9304 |  | 83.6863 | 71.1365
| 21 | 415.3785 | 224.3044 | 16987.3207 | 514.8527 | 263.8757 | 301.8759 | 2 | 0.85276 | -39.5713 | 137.6743 |  |  |  |  | 0.83076 |  | 66.6663 | 56.6689
| 22 | 365.5566 | 197.4006 | 14949.8039 | 453.0995 | 232.2256 | 301.8759 | 2 | 0.75047 | -34.825 | 121.1612 |  |  |  |  | 0.73111 |  | 49.6463 | 42.2012
| 23 | 304.8585 | 164.6236 | 12467.4938 | 377.8655 | 193.6661 | 301.8759 | 2 | 0.62586 | -29.0425 | 101.0432 |  |  |  |  | 0.60972 |  | 34.9636 | 29.7204
| Totales | 11695.1415 | 6315.3764 | 478284.5062 | N.A | 7429.5216 |  |  |  | -1114.1452 | 3876.2721 | [6 empty] | 20.2809 | 17.2395 | 0 | 0
| Promedios | 500 | 274.5816 | 20794.9785 | 630.2554 | 323.0227 | 301.8759 | 2.4783 | 0.84017 | -48.4411 | 168.5336
| Nota 1: | q total = | 11695.1415 | L/día |  | : Caudal total diario
| Nota 2: | q prom = | 500 | L/s |  | : Caudal promedio
| Nota 3: | q max = | 730.6522 | L/s |  | : Caudal máximo
| Nota 4: | q min = | 207.1523 | L/s |  | : Caudal mínimo
| Nota 5: | Fac. pico = | 1.4613 |  |  | : Factor pico de caudal
| Nota 6: | Fac. mín. = | 2.4137 |  |  | : Factor mínimo de caudal
| Nota 7: | Poblac. = | 128385.9275 | hab. |  | : Población aferente, año 2002
| Nota 8: | q prom = | 373.8728 | L/hab día |  | : Caudal promedio con infiltraciones
| Nota 9: | Rpb = | 0.15 | Nm3 /m3 AR |  | : Rata producir biogás, para 0,67 qdis = 0.500 m3/s
| Nota 10: | Rca = | 11.36 | Nm3/m3 AR |  | : Rata de consumo de aire a Δp = |  |  | 683.4019 | mbar
| Nota 11: | Rpa = | 0.030308 | kW h/Nm3 |  | : Rata para comprimir aire a Δp = |  |  | 683.4019 | mbar
| Nota 12: | sfc = | 0.51253 | Nm3/kW h |  | : Consumo específico de biogas. Ver abajo el calculo
| Nota 13: | Uso motores = (Elec. req) / (Pot. motor) |  |  |  | : Número de motores en uso según aire requerido
| Nota 14: | Alm. Biogas = Biogas prod - Biogas cons. |  |  |  | : Almacenamiento de biogas, o requerimiento de gas natural (GN)
| Nota 15: | Hu, act gas = | 5.5746 | kW h / m3 |  | : Poder calorifico corregido del biogas. Ver abajo calculo del consumo
| Nota 16: | Hu, act GN = | 10.6847 | kW h / m3 |  | : Poder calorifico corregido del GN (Gas Natural). Promedio de Ecopetrol
| Nota 17: | GN cons. = | 3876.2721 | Nm3/día |  | : Consumo de GN = Biogas cons / (Hu act gas / Hu, act GN )
2 . CALCULO PRELIMINAR DE CONSUMO DE BIOGAS PARA EL MOTOSOPLADOR
# | DESCRIPCION |  |  |  | Notas | DATOS Y FORMULAS |  |  |  |  | RESULTADOS
[11 empty] | Sistema Métrico |  | Sistema Inglés
1 | Fluído |  |  |  |  | Biogas | 70% | CH4
2 | Peso molecular |  |  |  | 1 | PMg = |  |  |  |  | 28.41 |  | 28.41
3 | Contenido de metano |  |  |  | 2 | VCH4 / Vtot = |  |  | 700000 | ppm = | 0.7 |  | 0.7
4 | Contenido de gas carbónico |  |  |  | 3 | VCO2 / Vtot = |  |  | 200000 | ppm = | 0.2 |  | 0.2
5 | Contenido de NH3 |  |  |  | 4 | VNH3 / Vtot = |  |  | 500 | ppm = | 0.0005 |  | 0.0005
6 | Contenido de H2S |  |  |  | 5 | VH2S / Vtot = |  |  | 1500 | ppm = | 0.0015 |  | 0.0015
7 | Temperatura normal |  |  |  | 6 | Tstd = | 0 | ºC = |  |  | 273.16 | ºK
8 | Presión normal |  |  |  | 7 | pstd = | 1 | atm |  |  | 1013 | mbar
9 | Poder calorífico normal del metano |  |  |  | 8 | Hu, std = | 36000 | kJ/Nm3 = | 50000 | kJ / kg = | 13.89 | kW h / Nm3
10 | Altura actual del sitio |  |  |  | 9 | h = |  |  |  |  | 800 | m snm
11 | Temperatura actual del biogas |  |  |  | 10 | Tact = | 30 | °C |  |  | 303.16 | ºK
12 | Humedad relativa del biogas |  |  |  | 11 | Hr = |  |  |  |  | 100 | %
13 | Presión ambiente actual |  |  |  | 12 | pa = (1013,33 mbar - 0,121 h) = |  |  |  |  | 916.53 | mbar |  |  | 687.3998 |  | mm Hg
14 | Presión del biogas |  |  |  | 13 | pp = | 14 | cm CA |  |  | 13.7255 | mbar
15 | Presión de corrección por humedad |  |  |  | 14 y 19 | p’ = |  |  |  |  | 35 | mbar
16 | Presión total actual |  |  |  |  | pact= pa + pp – p’ |  |  |  |  | 895.2555 | mbar
17 | Densidad normal |  |  |  | 15 | ρCH4, std = |  |  |  |  | 0.72 | kg/m3
18 | Densidad corregida o actual |  |  |  |  | ρCH4, act = ρCH4, std (pact Tstd) /(pstd Tact) = |  |  |  |  | 0.57334 | kg/m3
19 | Poder calorifico corregido del biogas |  |  |  |  | Hu, act = (VCH4/ Vtot) ( ρCH4, act) (Hu, std) = |  |  |  |  | 5.5746 | kW h / Nm3
22 | Tipo de motor de combustióm interna |  |  |  | 16 | Otto ex Diesel
23 | Eficiencia térmica del motor |  |  |  | 17 | ηmci = 30 a 40% (Según tipo y marca del motor de C. I.) = |  |  |  |  | 35%
24 | Consumo especifico actual de biogas |  |  |  |  | sfc = 1 / (ηmci Hu, act ) = |  |  |  |  | 0.51253 | Nm3/ kW h
25 | Transformación específica de energia |  |  |  |  | spt = 1/sfc = |  |  |  |  | 1.9511 | kWh/Nm3
26 | Potencia efectiva o del motor |  |  |  | 18 y 22 | P efec = Fser (Pv / Ef) = |  |  |  |  | 301.8759 | kW | 405.2025 | HP
27 | Consumo de biogas requerido |  |  |  |  | fc = sfc P efec = |  | 7429.5216 | m3 biogas / día =
28 | Consumo de gas natural requerido sin aprovechamiento de biogas | [6 empty] | 3876.2721 | m3 gas natural/ día =
29 | Consumo de gas natural requerido con aprovechamiento de biogas | [6 empty] | 581.2932 | m3 gas natural/ día =
Nota 1: | PMg: peso molecular promedio
Nota 2: | VCH4 / Vtot: Contenido promedio de metano que varía según bioreactor y hora del día y mes del año
Nota 3: | VCO2 / Vtot : CVontenido promedio de gas carbónico que varía similarmente al contenido de metano
Nota 4 | Otro constituyente
Nota 5: | Otro constituyente
Nota 6: | Tstd : Temperatura en condicioens normales o standard
Nota 7: | pstd : Preesión en condicioens normales o standard
Nota 8: | Hu, std : Poder calorifíco del metano en condiciones normales CN (273oC y 1 atm). Ver tambien Notas 24 y 26
Nota 9: | h : Altura del lugar donde se produce o recoge el biogás
Nota 10: | Tact : Temperatura a que está el biogás
Nota 11: | Hr : Humedad del biogás en la línea
Nota 12: | pa : presión amiente actual o del sitio
Nota 13: | pp : presión delbiogás en la línea
Nota 14: | p' : presión de corrección por la humedda relativa del biogás en la línea, obtnida de gráfica
Nota 15: | ρCH4, std : Densidad del metano en condiciones normales o stnadard
Nota 16: | Tipo de motor de combustióm interna, generalmente un Diesel transformado a Otto
Nota 17: | ηmci =: Eficiencia térmica del motor de combustón interna (C. I.)que está entre el 30 y el 40%, dependiendo de marca y potencia
Nota 18: | P efec : Potencia efectiva o del motor calculada anteriormente
Nota 19: | Grafica para corrección de la humedad relativa del biogás
Composición del biogás
[10 empty] | Componente |  | Fórmula | % Volumen | kW h/Nm3
[10 empty] | Metano |  | CH4 | 64 | 13.9
[10 empty] | Gas carbónico |  | CO2 | 34
[10 empty] | Hidrógeno |  | H2 | 1
[10 empty] | Nitrógeno |  | N2 | 0.5
[10 empty] | Monóxido de carbono |  | CO | 0.1
[10 empty] | Oxígeno |  | O2 | 0.1
[10 empty] | Acido Sulfhídrico |  | H2S | 0.1
[10 empty] | Totales … |  |  | 99.8 | 8.896
[10 empty] | Nota 1: | Poder calorifico en kW h/m3 es aproximado porque no tiene en cuenta moles de cada gas
[10 empty] | Nota 2: | Fuente: U del V. Tecnología del biogas - Compilación
Nota 20: | Tamaños de containers intermodales para montaje de motosopladores
20' Dry
| Dimensiones interiores (m) |  |  | Puerta (m) |  | Cap. (m3) | Tara (kg)
| Largo L1 | Ancho B1 | Alto H1 | Ancho B2 | Alto H2 | 32.9087 | 1900
| 5.919 | 2.34 | 2.376 | 2.286 | 2.277
40' Dry
| Dimensiones interiores (m) |  |  | Puerta (m) |  | Cap. (m3) | Tara (kg)
| Largo L1 | Ancho B1 | Alto H1 | Ancho B2 | Alto H2 | 67.3 | 3107
| 12.056 | 2.345 | 2.378 | 2.286 | 2.277
40' High cube
| Dimensiones interiores (m) |  |  | Puerta (m) |  | Cap. (m3) | Tara (kg)
| Largo L1 | Ancho B1 | Alto H1 | Ancho B2 | Alto H2 | 75.852 | 3261
| 12.056 | 2.345 | 2.683 | 2.286 | 2.556
Nota 21: | Tabla de conversion métrica de unidades de energia
| Energía | kcal | kW h | kJ | kN m
| kcal | 1 | 0.001163 | 4.187 | 4.187 | ---->Ejemplo 1: | 1 | kcal = | 0.001163 | kW h = | 4.187 | kJ = | 4.187 | KN m
| kW h | 860 | 1 | 3600 | 3600 | ---->Ejemplo 2: | 1 | kW h = | 860 | kcal = | 3600 | kJ = | 3600 | KN m
| kJ | 0.239 | 0.000278 | 1 | 1 | ---->Ejemplo 3: | 1 | kJ = | 0.239 | kcal = | 0.000278 | kW h = | 1 | KN m
| kN m | 0.239 | 0.278 | 1 | 1 | ---->Ejemplo 4: | 1 | kN m = | 0.239 | kcal = | 0.278 | kW h = | 1 | kJ
Nota 22: | Tabla de conversion métrica de unidades de potencia
| Potencia | kcal / h | kW | kJ / h | HP
| kcal / h | 1 | 0.001163 | 4.187 | 0.0016 | ---->Ejemplo 1: | 1 | kcal / h = | 0.001163 | kW = | 4.187 | kJ / h = | 0.0016 | HP
| kW | 860 | 1 | 3600 | 1.341 | ---->Ejemplo 2: | 301.8759 | kW = | 259613.2429 | kcal / h = | 1086753.1097 | kJ / h = | 404.8155 | HP
| kJ / h | 0.239 | 0.000278 | 1 | 0.00037258 | ---->Ejemplo 3: | 1 | kJ / h = | 0.239 | kcal / h = | 0.000278 | kW = | 0.00037258 | HP
| HP | 641.4 | 0.7457 | 2684 | 1 | ---->Ejemplo 4: | 1 | HP = | 641.4 | kcal / h = | 0.7457 | kW = | 2684 | kJ / h
Nota 23: | Tabla de conversion métrica de unidades de presión
| Presión | Pa = N/m2 | bar | m CA | N/m2 = Pa
| Pa = N/m2 | 1 | 1e-05 | 0.0001 | 1 | ---->Ejemplo 1: | 1 | Pa = | 1e-05 | bar = | 0.0001 | m CA = | 1 | N/m2
| bar | 100000 | 1 | 10 | 100000 | ---->Ejemplo 2: | 1 | bar = | 100000 | Pa = | 10 | m CA = | 100000 | N/m2
| m CA | 10000 | 0.1 | 1 | 10000 | ---->Ejemplo 3: | 6.924 | m CA = | 69240.3138 | Pa = | 0.6924 | bar = | 69240.3138 | N/m2
| N/m2 = Pa | 1 | 1e-05 | 0.0001 | 1 | ---->Ejemplo 4: | 1 | N/m2 = | 1 | Pa = | 1e-05 | bar = | 0.0001 | m CA
Nota 24: | Datos mínimos de combustibles en condiciones normales CN (273oK y 1 atm)
| Combustible |  | Densidad | Poder calorífico mínimo |  |  |  |  | Ignición en aire |  | Equivalente
|  |  | kg/ Nm3 | MJ / kg | MJ / Nm3 | MBTU / Nm3 | kW h/m3 | % | oC | (kg/kg)estquim | No. metano
| Metano |  | 0.72 | 50 | 36 | 0.034 | 10.0008 | 5 | 650 | 17.2 | 100
| Biogas purificado (90%) |  | - | 45 | 42.5 | 0.036 | 11.8065 | 5 | 650 | 10.2 | -
| Biogas (60%) |  | 1.2 | 30 | 21.6 | 0.0203 | 6.0005 | 0.6 | 650 | 10.2 | 130
| Gas licuado, GLP |  | 0.54 | 46 | 33.12 | - | 9.2007 | 2 | 400 | 15.5 | 30
| Gas natural, GN |  | 0.83 | 57.5 | 41.4 | - | 11.5009 | 5 | 600 | 17 | 80
| Propano |  | 2.02 | 46.3 | 90.9 | 0.08617 | 25.252 | 2 | 470 | 15.6 | 35
| Butano |  | 2.7 | 45.6 | 118.5 | 0.1123 | 32.9193 | 1.5 | 365 | 15.6 | 10
| Metanol |  | 830 | 19.9 | 15900 | 15.0732 | 4417.02 | 0.6 | - | - | -
| Etanol |  | 790 | 26.9 | 21400 | 20.2872 | 5944.92 | 0.6 | - | - | -
| Gasolina |  | 750 | 43 | 33300 | 31.5684 | 9250.74 | 0.6 | 220 | 14.6 | -
| Diesel |  | 830 | 42.5 | 34500 | 32.706 | 9584.1 | 0.6 | 220 | 14.5 | -
Fuente: MITZLAFF, Klaus. Engines for biogas. GATE & GTZ, 1988. p. 120
Nota 25: | Consumo de biogas en algunas actividades
| Uso |  | Características |  |  | Consumo promedio |  |  | Composición del gas natural
| Lamparín |  | Camiseta 100 velas |  |  | 0,12 | m3/h |  | Componente |  | Fórmula | % Volumen | kW h/Nm3
|  |  | Camiseta 500 velas (inyector Ø 1") [1] |  |  | 0.105 | m3/h |  | Metano |  | CH4 | 81.86 | 13.9
| Cocina |  | Quemador Ø 2" |  |  | 0.32 | m3/h |  | Etano |  | C2H6 | 11.61 | 0
|  |  | Por persona/día |  |  | 0.33 | m3/día |  | Propano |  | C3H8 | 1.92 | 25.3
|  |  | 02 quemadores (inyector Ø 2") [1] |  |  | 0.5 | m3/día |  | I-Butano |  | C4H10 | 0.23 | 32.9
| Horno |  | Cocina doméstica |  |  | 0.44 | m3/h |  | N-Butano |  | C4H10 | 0.22 | 0
| Refrigerador |  | Quemador (inyector Ø 1") [1] |  |  | 0.077 | m3/h |  | Nitrógeno |  | N2 | 0.9 | 0
|  |  | Porte mediano |  |  | 2.2 | m3/día |  | Dióxido de carbono |  | CO2 | 3.18 | 0
| Motor |  | Ciclo Otto |  |  | 0.66 | Nm3/kW h |  | Totales … |  |  | 99.92 | 11.94
| Ducha a gas |  | Para baño |  |  | 0.8 | m3 |  | Nota 1: | Poder calorifico en kW/m3 es aproximado porque no tiene en cuenta moles de cada gas
| Incubadora |  | Espacio interno |  |  | 0.6 | m3/h
| Campana rayos infra-rojos |  | 1.500 Kcal; inyector Ø 2" [3] |  |  | 0.162 | m3/h |  | Nota 2: | Fuente: http://www.gasnatural.com/servlet/ContentServer?gnpage=1-40-2&centralassetname=1-40-4-2-1-0-0
| Calentamiento agua |  | 100 ° C |  |  | 0.08 | m3/ t
| Electricidad |  | Generador |  |  | 0.62 | Nm3/kW h
[1] Medidas de "Jackwall" para presión de 150 mm de agua
[2] Estos valores representan un promedio de 8 autores
[3] En cada camada de 1000 pollitos de un día (recibiendo calor por 15 días), se usan cerca
de dos cilindros de 13 kg en el verano y cerca de tres cilindros en el invierno de GLP
Fuente: AISSE, M.M. & OBLADEN, N.L. Tratamento de esgotos por biodigestáo anaeróbia. Curitiba, Paraná, Brasil. CNPq,.ITAH, IPPUC, UCP, abril 1982, 99 P. , citando Parchen
Nota 26: | Requerimientos típicos para motores de biogas
| Componente |  |  | Rango
| Contenido de energía |  |  | 13 - 21 | MJ / m3 | 4 - 6 | kW h/m3
| Variación del contenido de energía |  |  | 0 - 2 | MJ / m3 | 0 - 0,5 | kW h/m3
| Temperatura máxima alimentación |  |  | 40 - 60 | oC | -
| Presión mínima de entrega |  |  | 25 - 80 | mbar | 25,5 -81,6 | cm CA
| Humedad del biogás |  |  | < 70 - 80 | % | -
| Contenido de H2S |  |  | < 1 - 2 | g / m3 | 1000 - 1500 | ppm
| Cloro y fluor (total) |  |  | < 60 - 80 | mg / m3 | -
Fuente: NETHERLANDS - AGENCY FOR ENERGY AND ENVIROMENT (NOVEM), Guidebook on landfill gas extraction and utilisation.Utrecht, The Netherlands : NOVEM, 1997.
Nota 27: | Biogás y electricidad producidos y energía demanda de UASBs con post-tratamiento
| Producción | [5 empty] | Demanda
| Metano |  |  | Electricidad |  |  | Energía
| 0.2 | m3/kg COD removido |  | 0.6 | kW h/kg COD removido |  | 0.08 | kW h/kg COD removido
Fuente: GTZ/TBW Supraregional Sector Project “Promotion of anaerobic technology for the treatment of municipal and industrial sewage and wastes”: Status Reports; Final Report. GTZ/TBW, Eschborn/Frankfurt, Germany, 1998.
Nota 28: | Dos (1) motosopladores a biogasde 111 m3/min c/u para cada par de tanques de areación, y un motosoplador electrico en stand by tomado de la etapa 1 fase 2 (Abril 19/07)
Tabla de conversión de unidades de presión y altura de columna del liquido
Para obtener
|  | por | Pa = N/m2 | mbar | bar | kgf/cm2 | lbf/pulg2 | pie H2O | m CA | mm Hg | pulg Hg | atm
| Multiplicar | Pa = N/m2 | 1 | 0.01 | 1e-05 | 1.02e-05 | 0.000145 | 0.00033 | 0.000102 | 0.0075 | 0.000295 | 0.009896
|  | mbar | 100 | 1 | 0.001 | 0.00102 | 0.0145 | 0.033 | 0.0102 | 0.75 | 0.029 | 0.000987
|  | bar | 100000 | 1000 | 1 | 1.02 | 14.5 | 33.455 | 10.2 | 750.1 | 29.53 | 0.987
|  | kgf/cm2 | 98067 | 980.7 | 0.891 | 1 | 14.22 | 32.808 | 10 | 735.6 | 28.96 | 0.968
|  | lbf/pulg2 | 6895 | 68.95 | 0.069 | 0.0703 | 1 | 2.307 | 0.703 | 51.71 | 2.036 | 0.068
|  | pie H2O | 2989 | 29.89 | 0.03 | 0.0305 | 0.433 | 1 | 0.305 | 22.42 | 0.883 | 0.0295
|  | m CA | 9807 | 98.07 | 0.098 | 0.1 | 1.42 | 3.28 | 1 | 73.55 | 2.896 | 0.096787
|  | mm Hg | 133.3 | 1.333 | 0.0013 | 0.0014 | 0.019 | 0.045 | 0.01359 | 1 | 0.039 | 0.001316
|  | pulg Hg | 3386 | 33.86 | 0.0338 | 0.0345 | 0.491 | 1.133 | 0.345 | 25.4 | 1 | 0.033422
|  | atm | 101.325 | 1013 | 1.013 | 1.033 | 14.696 | 33.897 | 10.332 | 760 | 29.92 | 1
| Nota 1: | Temperatura y presión estándar (STP): P = 1,01325 bars a T = 0°C
| Nota 2: | Condiciones metricas estándar (MSC) para gases: P = 1,01325 bars a T = 15°C
| Nota 3: | Adaptado de Tabla B-10, p. B-15 de CRANE. Flujo de fluídos. México D. F.: McGraw-Hill, 1992
| Ejemplo 1: | 1.18 | m CA x | 73.55 | mCA/mmHg= | 86.789 | m CA
| Ejemplo 2: | 89 | mm Hg x | 0.01359 | mmHg/mCA= | 1.2095 | m Ca
Tabla de conversión de unidades de energía, trabajo y calor
Para obtener
|  | por | J = N m | kJ | MJ | pie lbf | BTU | Termía | kW h
| Multiplicar | J = N m | 1 | 0.001 | 1e-06 | 0.737 | 0.000946 | 9.48e-09 | 2.78e-07
|  | kJ | 1000 | 1 | 0.001 | 737.56 | 0.9478 | 9.48e-06 | 0.000278
|  | MJ | 1000000 | 1000 | 1 | 737562 | 947.82 | 0.00946 | 0.2778
|  | pie lbf | 1.356 | 0.00136 | 1.36e-06 | 1 | 0.00128 | 1.28e-08 | 3.77e-07
|  | BTU | 1055.1 | 1.0551 | 0.00105 | 778.17 | 1 | 1e-05 | 0.0002931
|  | Termía | 105510000 | 105510 | 105.51 | 77800000 | 100000 | 1 | 29.307
|  | kW h | 3600000 | 3600 | 3.6 | 2650000 | 3412.1 | 0.03412 | 1
| Nota 1: | Adaptado de Tabla B-10, p. B-15 de CRANE. Flujo de fluídos. México D. F.: McGraw-Hill, 1992
| Ejemplo 1: | 1 | kW h x | 3600000 | kW h/J = | 3600000 | J
| Ejemplo 2: | 1 | BTU x | 0.0002931 | BTU / kW h = | 0.0002931 | kW h
| Ejemplo 3: | 1079 | BTU x | 0.00105 | BTU /MJ = | 0.0002931 | MJ
Note on F268: CICICO: De poder calorífico
Note on I169: Digitar contenido de CH4 del biogas, según datos del proyecto o de literatura
Note on I179: Digitar temperatura promedio en la planta
Note on I182: Digitar la presión de salida del biogás del reactor
Note on K78: Digitar diferencial de presiòn
Note on M39: Digitar altura de la planta sobre el nivel del mar
Note on M47: Digitar dato según problema y/o diseño hidráulico
Note on M52: Digitar número de compresores en operación simultánea
Note on M87: Digitrar eficiencia del compresor según literatura o datos de catálogos
Note on M89: Digitar eficiencia del motor según literatura o datos de catálogos
Note on M90: Digitar factor de servicio del motor según datos de la tabla de la Nota 8
Note on M91: En especificaciones consignar potencia de motor comercial (según datos de catálogos de sopladores y/o motores)
Note on M178: Digitar altura de la planta sobre el nivel del mar
Note on O5: Digitar el caudal de diseño de aguas residuales en el(los) tanques de areación
M

## MS elec con UASB
Gustavo Navia |  | Cliente: | Empresa Pública de alcantarillado de Santander EMPAS | [6 empty] | GN-PSP-066-MC.MEC-211-06 |  |  |  | Rev. 01
Ingeniero Mecánico, MS, MA |  | Proyecto: | Diseños mecánicos para construcción de la PTAR Río Frío | [6 empty] | CALCULO PRELIMINAR DE COMPRESOR
Cr 26 35-31 C104 Buganvilia |  | Sitio: | Girón Santander | [6 empty] | Elaboró: | Gustavo Navia |  | Fecha: | 2006-03-03
Floridablanca, S. - Tel.: 639 2443 |  | Contrato: | N/A |  |  |  |  | Fecha: |  | Revisó: | Gustavo Navia |  | Fecha: | 2008-08-08
Descripción: |  | Soplador para aire difusores de tanques aireador, en Unidad de Aireación | [9 empty] | qdis = | 0.5 | m3/s
Tratamiento primario |  |  | UASB
Datos generales |  |  | Modelo: | N. A. |  |  | Ref.: | N. A. |  |  | Uni.: | Uni. | Item:
Planos |  |  | Cliente: |  | CICICO | x | Otro(s): |  |  | No.:
Especificación |  |  | Cliente: |  | CICICO | x | Otro(s): |  |  | No.:
Proceso de fabricación |  |  | Cliente: |  |  | N. A. | Otro(s) |  |  | No.:
Procedimiento soldadura |  |  | Cliente: |  |  | N. A. | Otro(s) |  |  | No.:
1. CALCULO PRELIMINAR DE MOTOSOPLADOR PARA AIRE
USO: | Compresión de aire para inyectar a difusores de tanques de aireación
CASO: | Tramo mas largo de tubería de cabezal distribuidor
CODIGO DE DISEÑO: |  | METCALF & EDDY, Ingeniería de aguas residuales, McGraw Hill: Madrid, 1995, p. 641 - 647
vd = | 10 | m/s | q = | 5.68 | m3/s |  |  |  | Hdt' [m] | 80%
Dd = | 0.49099 | m | [8 empty] | 168.6055 | kW
Ld = | 200 | m
Ptd = | 0.12321 | m |  |  | Hd = | 1 | m |  | 6.924
PS1 = | 168.6055 | kW |  |  |  | Het = | 0.0021211 | m
PMS1 = | 246.384 | kW
vs = | 10 | m/s |  |  | Hs = | 1 | m
Ds = | 0.49099 | m | [9 empty] | 5.68 |  | q [m3/s]
Ls = | 1 | m
Pts = | 0.00061607 | m
|  |  | Diagrama del compresor | [6 empty] | Punto de operación del compresor
# | DESCRIPCION |  |  |  | Notas | DATOS Y FORMULAS |  |  |  |  | RESULTADOS
[11 empty] | Sistema Métrico |  | Sistema Inglés
| Tipo de motor |  |  |  |  | Eléctrico
1 | Fluído |  |  |  |  | Aire
2 | Peso molecular |  |  |  |  | PMg = |  |  |  |  | 28.95 | mg / mol | 28.95 | lb/lb mol
3 | Humedad relativa |  |  |  |  | HR = |  |  |  |  | 75 | % | 75 | %
4 | Tubería |  |  |  | 1 a 5 | Tubo RDE 22, lámina 3/16" CR A-36
5 | Rugosidad del interior de la tubería |  |  |  |  | f = |  |  |  |  | 0.9 |  | 0.9
6 | Altura del sitio sobre nivel del mar |  |  |  |  | Hnm = |  |  |  |  | 800 | m snm | 2624.6719 | ft osl
7 | Presión atmosférica del sitio |  |  |  |  | Pb = 760 mm Hg - 0.1 Hnm = |  |  | 0.89474 | atm = | 680 | mm Hg | 26.7717 | in Hg | 13.1526 |  | psig
8 | Temperatura ambiente del sitio |  |  |  |  | Ta = |  |  |  |  | 25 | ºC | 77 | ºF
9 | Densidad del aire atmosférico |  |  |  |  | ro = 0.465 Pb / (273.15 + Ta) = |  |  |  |  | 1.0605 | kg/m3 | 0.06621 | lb/ft3
10 | Contenido de sólidos |  |  |  |  | CS = |  |  |  |  | 0 | % | 0 | %
11 | Tamaño máximo de partículas |  |  |  |  | tp = |  |  |  |  | 0.05 | mm | 0.0019685 | in
12 | Velocidad en succión |  |  |  | 6 | vs = |  |  |  |  | 10 | m/s | 1968.5039 | FPM
13 | Velocidad en descarga |  |  |  | 6 | vd = |  |  |  |  | 10 | m/s | 1968.5039 | FPM
14 | Factor para flujo promedio de aire |  |  |  | 7 | fc = | 11.36 | Nm3/m3 AR = |  |  | 11.36 | Nm3/m3 AR
15 | Flujo volumétrico promedio requerido de aire |  |  |  |  | q = fc qdis = | 20448 | Nm3/hr = | 340.8 | Nm3/min= | 5.68 | Nm3/s | 12035.352 | SCFM
16 | Diámetro de tubería de succión para flujo total |  |  |  |  | Ds = ((4 q) / (pi vs))**1/2 = |  |  |  |  | 0.85041 | m | 33.4808 | in
17 | Diámetro de tubería de descarga para flujo total |  |  |  |  | Dd = ((4 q) / (pi vd))**1/2 = |  |  |  |  | 0.85041 | m | 33.4808 | in
18 | Factor para almacenamiento |  |  |  |  | fa = |  |  |  |  | 1
19 | Número de sopladores |  |  |  | 28 | nt = |  |  |  |  | 3 | unidades
20 | Flujo volumétrico promedio / soplador |  |  |  |  | q' = fa q/nt = | 6816 | Nm3/hr = | 113.6 | Nm3/min= | 1.8933 | Nm3/s | 4011.784 | SCFM
21 | Diámetro de tubería de succión |  |  |  |  | Ds = ((4 q') / (pi vs))**1/2 = |  |  |  |  | 0.49099 | m | 19.3301 | in
22 | Diámetro de tubería de descarga |  |  |  |  | Dd = ((4 q') / (pi vs))**1/2 = |  |  |  |  | 0.49099 | m | 19.3301 | in
23 | Altura de la succión |  |  |  |  | Hs = |  |  |  |  | 1 | m | 39.3701 | in
24 | Altura de la descarga |  |  |  |  | Hd = |  |  | 98.0392 | mbar = | 1 | m CA | 39.3701 | in
25 | Altura estática total |  |  |  |  | Het = ro (Hs + Hd)/1000 = |  |  | 0.20795 | mbar = | 0.0021211 | m CA | 0.083507 | in
26 | Longitud de tubería de succión |  |  |  |  | Ls = |  |  |  |  | 1 | m | 3.2808 | ft
27 | Perdida unitaria en tuberia succión |  |  |  |  | pts = 1.45E-06 f (vs**1.82)/(Ds**1.22) = |  |  | 0.020133 | mbar = | 0.00020536 | m CA/m | 0.0024643 | in WC/ft
28 | Perdidas totales en tuberia succión |  |  |  | 5 | Pts = | 3 | Ls pts = | 0.060399 | mbar = | 0.00061607 | m CA | 0.0020212 | ft
29 | Longitud de tubería de descarga |  |  |  |  | Ld = |  |  |  |  | 200 | m | 656.168 | ft
30 | Perdida unitaria en tuberia descarga |  |  |  |  | ptd = 1.45E-06 f (vd**1.82)/(Dd**1.22) = |  |  | 0.020133 | mbar = | 0.00020536 | m CA/m | 0.0024643 | in WC/ft
31 | Perdidas totales en tubería de descarga |  |  |  | 5 | Ptd = | 3 | Ld ptd = | 12.0797 | mbar = | 0.12321 | m CA | 4.8509 | in WC
32 | Perdidas totales succión + descarga |  |  |  |  | Ptotal = Pts + Ptd = |  |  | 12.1401 | mbar = | 0.12383 | m CA | 4.8752 | in WC
33 | Perdidas a traves de columna/lecho |  |  |  |  | Pf = (s/ fluído y altura) |  |  | 573.5294 | mbar = | 5.85 | m CA | 230.315 | in WC
34 | Altura dinámica total |  |  |  |  | Hdt = Het + Ptotal + Pf = |  |  | 585.8775 | mbar = | 5.976 | m CA | 235.2736 | in WC
35 | Factor corrección por densidad |  |  |  |  | fd = 1.2047 / ro |  |  |  |  | 1.1359 |  | 1.1359
36 | Factor correccion por humedad relativa |  |  |  |  | fh = (Chicago Blower, Curso 400, # 5.40) |  |  |  |  | 1.02 |  | 1.02
37 | Factor correccion por gas |  |  |  |  | fg = Pmaire/Pmgas = 28.95/ PMg |  |  |  |  | 1 |  | 1
38 | Altura dinámica total corregida |  |  |  | 23 | Hdt´= fd fh fg Hdt |  |  | 679.0398 | mbar = | 6.924 | m CA | 272.5997 | in WC | 9.8532 |  | psig
39 | Peso molecular del fluído succionado (aire) |  |  |  |  | PMg = |  |  |  |  | 29 | mg / mol | 28.97 | lb/lb mol
40 | Temperatura de fluido en succión |  |  |  |  | Ta = |  |  |  |  | 25 | oC | 77 | oF
41 | Altura de succión sobre nivel del mar |  |  |  |  | Hnm = |  |  |  |  | 900 | m snm | 2952.7559 | ft osl
42 | Constante universal de los gases |  |  |  |  | R = |  |  |  |  | 8.314 | kJ/kmol °K | 1545 | ft lb/mol °R
43 | Presión de succión (Ec. de Halley) |  |  |  |  | p1 = Exp (-Hnm / 8,005) = |  |  |  |  | 0.89366 | atm | -1.5632 | psig
44 | Altura dinámica corregida |  |  |  |  | Hdt´= |  |  | 678.9594 | mbar = | 0.67025 | atm
45 | Presiòn en la descarga |  |  |  |  | p2 = p1 + Hdt' = |  |  | 1.5438 | mbar = | 1.5639 | atm | 8.2894 | psig
46 | Flujo volumétrico promedio para difusores |  |  |  |  | Q''aire = | 20448 | Nm3aire/h= | 340.8 | Nm3/min= | 5.68 | Nm3 aire/s | 12035.2384 | scfm aire
47 | Nùmero de sopladores |  |  |  |  | ns = |  |  |  |  | 3 | uni. | 3 | uni.
48 | Flujo volumétrico promedio / soplador |  |  |  |  | Q'''aire = | 6816 | Nm3aire/h= | 113.6 | Nm3aire/min = | 1.8933 | Nm3 aire/s | 4011.7461 | scfm aire
49 | Densidad del aire en CN (20oC, 1 atm) |  |  |  |  | ro aire = |  |  |  |  | 1.2047 | kg/Nm3 aire | 0.075206 | lb/scf aire
50 | Flujo masico promedio de aire / soplador |  |  |  |  | waire = Q'''aire roaire = |  |  | 8211.2352 | kg aire/h = | 2.2809 | kg aire/s | 5.0285 | lb aire/s
51 | Relaciòn de calores especìficos Cp/Cv |  |  |  |  | k = |  |  |  |  | 1.395
52 | Relaciòn adiabàtica |  |  |  |  | n = (k - 1) / k = |  |  |  |  | 0.28315
53 | Potencia prom. compresiòn adiabàtica /soplador |  |  |  |  | Pw = ( waire R (Ta + 273.16) / (29.7 n ((p1/p2)n - 1)) = |  |  |  |  | 115.4416 | kW | 154.9552 | HP
54 | Eficiencia del soplador |  |  |  |  | Ef = 0.6 a 0.8 = |  |  |  |  | 0.8 |  | 0.8
55 | Potencia promedio demandada / soplador |  |  |  |  | Pf = Pw / Ef = |  |  |  |  | 144.302 | kW | 192.4027 | HP
56 | Eficiencia del motor |  |  |  | 8 | Ef motor = |  |  |  |  | 0.95 |  | 0.95
57 | Factor de servicio del motor |  |  |  | 9 | Fser = |  |  |  |  | 1.11 |  | 1.11
58 | Potencia promedio efectiva / soplador |  |  |  | 10 | PS1 = Fser Pf / Ef motor = |  |  |  |  | 168.6055 | kW | 226.3161 | HP
59 | Potencia promedia efectiva total |  |  |  |  | PTS = ns PS1 = |  |  |  |  | 505.8165 | kW | 678.9484 | HP
60 | Potencia especifica para comprimir aire |  |  |  | 11 | pea = PS1 / q' = |  |  |  |  | 0.024737 | kW h/m3 | 0.056413 | SCFM/HP
61 | Aumento temperatura aire a salida soplador |  |  |  |  | DTad = (Ta+ 273.16) ((p2/p1)n - 1) = |  |  |  |  | 51.1948 | oC | 124.1506 | oF
62 | Temperatura aire a salida soplador |  |  |  |  | Ts = Ta + DTad = |  |  |  |  | 76.1948 | oC | 169.1506 | oF
63 | Flujo volumétrico máximo / soplador |  |  |  | 11 | q´max = | 9960.2508 | Nm3/hr = | 166.0042 | Nm3/min= | 2.7667 | Nm3 aire/s | 5862.3823 | scfm aire
64 | Flujo volumétrico máximo total |  |  |  | 11 | qmax = | 29880.7523 | Nm3/hr = | 498.0125 | Nm3/min= | 8.3002 | Nm3 aire/s | 17587.1468 | scfm aire
65 | Potencia maxima efectiva de motor / soplador |  |  |  | 11 | PMS1 = |  |  |  |  | 246.384 | kW | 330.7167 | HP
66 | Potencia max. efectiva total motores sopladores |  |  |  | 11 | PMS = |  |  |  |  | 739.1519 | kW | 992.1502 | HP
Nota 1: | Tubo acero RDE 22, A-36. Presión máxima de trabajo 0.6 kg/cm2 (9 psig), presión de prueba 0.9 kg/cm2 (14 psig).
Nota 2: | Temperatura maxima de trabajo 60º C
Nota 3: | Tubo a la vista y sobre soportes y pintada con primer y esmalte sintetico de color reglamentario.
Nota 4 | Uniones soldadas con soldadura eléctrica. Uniones deslizantes (junta elástica) con sellos de caucho EPDM dureza 55 a 60 Shore A.
Nota 5: | Uniones bridadas con bridas ANSI x 10 psi, lamina A-36, con empaque elastomérico y tornillería en acero inoxidable 304.
Nota 6: | Velocidad maxima = 10.0 m/s, perdidas por accesorios estimadas en 3.0 veces las perdidas en tuberia recta
Nota 7: | fc : Factor para consumo de aire según datos de diseño hidráulico
Nota 8: | Motor eléctrico
Nota 9: | Fser = Factor de servicio
Factor de servicio (Fser)
| Accionamiento |  | Operación |  | Carga |  | Accionamiento |  | Operación |  | Carga
|  |  | hrs/día | Uniforme | Media | Choques |  |  | hrs/día | Uniforme | Media | Choques
| Motor electrico (entrada constante) |  | 2 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | Motor de combustión interna (entrada a impulsos) |  | 2 | 1 | 1.35 | 1.75
|  |  | 10 | 1 | 1.25 | 1.75 |  |  | 10 | 1.25 | 1.5 | 2
|  |  | 12 | 1.04 | 1.29 | 1.79 |  |  | 12 | 1.29 | 1.54 | 2.04
|  |  | 16 | 1.11 | 1.36 | 1.86 |  |  | 16 | 1.36 | 1.61 | 2.11
|  |  | 18 | 1.18 | 1.43 | 1.93 |  |  | 18 | 1.43 | 1.68 | 2.18
|  |  | 24 | 1.25 | 1.5 | 2 |  |  | 24 | 1.5 | 1.75 | 2.5
Nota 10: | En especificaciones consignar potencia del motor comercial (según datos de catálogos de compresores o motores)
Nota 11: | Caudal promedio de AR para año 2002 y estimados de producción de biogas, aire requerido, potencia y uso de motores de sopladores
| Hora | Caudal AR | Biogas prod.9 | Aire req.10 | Pot. req.11 | Biogas Req.12 | Pot. Motor13 | Uso motor13 | Fac. dem. | Alm. biogas14-17 | GN cons15-17 | [5 empty] | Requerimientos de energía eléctrica
|  | [L/s] | [m3/hora] | [m3/hora] | [kW] | [m3/hr] | [kW] | [Uni] | de cada motor | [m3/hr] | [m3/hr] |  |  |  |  | Factor de uso
| 0 | 244.0547 | 131.7895 | 9980.8599 | 246.8938 | 0 | 246.384 | 2 | 0.50103 | 131.7895 | 0 |  |  |  |  | 0.48811 | Energía eléctrica requerida | 12139.5969 | kW/día
| 1 | 225.6564 | 121.8544 | 9228.4421 | 228.2814 | 0 | 246.384 | 1 | 0.92653 | 121.8544 | 0 |  |  |  |  | 0.45131
| 2 | 207.1523 | 111.8622 | 8471.7006 | 209.5621 | 0 | 246.384 | 1 | 0.85055 | 111.8622 | 0 |  |  |  |  | 0.4143 | Energía eléctrica max horaria | 739.1519 | kW/hora
| 3 | 237.8264 | 128.4262 | 9726.1468 | 240.593 | 0 | 246.384 | 1 | 0.9765 | 128.4262 | 0 |  |  |  |  | 0.47565 | Energía eléctrica requerida | 4430952.8774 | kW/año
| 4 | 268.5004 | 144.9902 | 10980.593 | 271.6239 | 0 | 246.384 | 2 | 0.55122 | 144.9902 | 0 |  |  |  |  | 0.537 | Costo unitario kW-hora | 180 | $/kW
| 5 | 406.7183 | 219.6279 | 16633.1533 | 411.4497 | 0 | 246.384 | 2 | 0.83498 | 219.6279 | 0 |  |  |  |  | 0.81344 | Costo anual de energia | 797571517.9365 | $/año
| 6 | 544.9363 | 294.2656 | 22285.7136 | 551.2756 | 0 | 246.384 | 3 | 0.74582 | 294.2656 | 0 |  |  |  |  | 1.0899
| 7 | 631.1446 | 340.8181 | 25811.2906 | 638.4868 | 0 | 246.384 | 3 | 0.86381 | 340.8181 | 0 |  |  |  |  | 1.2623
| 8 | 717.353 | 387.3706 | 29336.8676 | 725.698 | 0 | 246.384 | 3 | 0.9818 | 387.3706 | 0 |  |  |  |  | 1.4347
| 9 | 724.0026 | 390.9614 | 29608.8099 | 732.425 | 0 | 246.384 | 3 | 0.9909 | 390.9614 | 0 |  |  |  |  | 1.448
| 10 | 730.6522 | 394.5522 | 29880.7523 | 739.1519 | 0 | 246.384 | 3 | 1 | 394.5522 | 0 |  |  |  |  | 1.4613
| 11 | 709.9652 | 383.3812 | 29034.736 | 718.2243 | 0 | 246.384 | 3 | 0.97169 | 383.3812 | 0 |  |  |  |  | 1.4199
| 12 | 689.2782 | 372.2102 | 28188.7198 | 697.2966 | 0 | 246.384 | 3 | 0.94337 | 372.2102 | 0 |  |  |  |  | 1.3786
| 13 | 664.7485 | 358.9642 | 27185.5531 | 672.4815 | 0 | 246.384 | 3 | 0.9098 | 358.9642 | 0 |  |  |  |  | 1.3295
| 14 | 640.2188 | 345.7181 | 26182.3864 | 647.6665 | 0 | 246.384 | 3 | 0.87623 | 345.7181 | 0 |  |  |  |  | 1.2804
| 15 | 613.4268 | 331.2505 | 25086.702 | 620.5628 | 0 | 246.384 | 3 | 0.83956 | 331.2505 | 0 |  |  |  |  | 1.2269
| 16 | 586.6348 | 316.7828 | 23991.0176 | 593.4592 | 0 | 246.384 | 3 | 0.80289 | 316.7828 | 0 |  |  |  |  | 1.1733
| 17 | 563.5221 | 304.302 | 23045.8018 | 570.0776 | 0 | 246.384 | 3 | 0.77126 | 304.302 | 0 |  |  |  |  | 1.127
| 18 | 540.4095 | 291.8211 | 22100.586 | 546.6961 | 0 | 246.384 | 3 | 0.73963 | 291.8211 | 0 |  |  |  |  | 1.0808
| 19 | 502.805 | 271.5147 | 20562.7117 | 508.6541 | 0 | 246.384 | 3 | 0.68816 | 271.5147 | 0 |  |  |  |  | 1.0056
| 20 | 465.2004 | 251.2082 | 19024.8374 | 470.6122 | 0 | 246.384 | 2 | 0.95504 | 251.2082 | 0 |  |  |  |  | 0.9304
| 21 | 415.3785 | 224.3044 | 16987.3207 | 420.2107 | 0 | 246.384 | 2 | 0.85276 | 224.3044 | 0 |  |  |  |  | 0.83076
| 22 | 365.5566 | 197.4006 | 14949.8039 | 369.8092 | 0 | 246.384 | 2 | 0.75047 | 197.4006 | 0 |  |  |  |  | 0.73111
| 23 | 304.8585 | 164.6236 | 12467.4938 | 308.405 | 0 | 246.384 | 2 | 0.62586 | 164.6236 | 0 |  |  |  |  | 0.60972
| Totales | 11695.1415 | 6315.3764 | 478284.5062 | 12139.5969 | 0 |  |  |  | 6315.3764 | 0
| Promedios | 500 | 274.5816 | 20794.9785 | 514.3997 | 0 | 246.384 | 2.4783 | 0.84017 | 274.5816 | 0
| Nota 1: | q total = | 11695.1415 | L/día |  | : Caudal total diario
| Nota 2: | q prom = | 500 | L/s |  | : Caudal promedio
| Nota 3: | q max = | 730.6522 | L/s |  | : Caudal máximo
| Nota 4: | q min = | 207.1523 | L/s |  | : Caudal mínimo
| Nota 5: | Fac. pico = | 1.4613 |  |  | : Factor pico de caudal
| Nota 6: | Fac. mín. = | 2.4137 |  |  | : Factor mínimo de caudal
| Nota 7: | Poblac. = | 128385.9275 | hab. |  | : Población aferente, año 2002
| Nota 8: | q prom = | 373.8728 | L/hab día |  | : Caudal promedio con infiltraciones
| Nota 9: | Rpb = | 0.15 | Nm3 /m3 AR |  | : Rata producir biogás, para 0,67 qdis = 0.500 m3/s
| Nota 10: | Rca = | 11.36 | Nm3/m3 AR |  | : Rata de consumo de aire a Δp = |  |  | 683.4019 | mbar
| Nota 11: | Rpa = | 0.024737 | kW h/Nm3 |  | : Rata para comprimir aire a Δp = |  |  | 683.4019 | mbar
| Nota 12: | sfc = | 0.51253 | Nm3/kW h |  | : Consumo específico de biogas. Ver abajo el calculo
| Nota 13: | Uso motores = (Elec. req) / (Pot. motor) |  |  |  | : Número de motores en uso según aire requerido
| Nota 14: | Alm. Biogas = Biogas prod - Biogas cons. |  |  |  | : Almacenamiento de biogas, o requerimiento de gas natural (GN)
| Nota 15: | Hu, act gas = | 5.5746 | kW h / m3 |  | : Poder calorifico corregido del biogas. Ver abajo calculo del consumo
| Nota 16: | Hu, act GN = | 10.6847 | kW h / m3 |  | : Poder calorifico corregido del GN (Gas Natural). Promedio de Ecopetrol
| Nota 17: | GN cons. = | 0 | Nm3/día |  | : Consumo de GN = Biogas cons / (Hu act gas / Hu, act GN )
2 . CALCULO PRELIMINAR DE CONSUMO DE BIOGAS PARA EL MOTOSOPLADOR
# | DESCRIPCION |  |  |  | Notas | DATOS Y FORMULAS |  |  |  |  | RESULTADOS
[11 empty] | Sistema Métrico |  | Sistema Inglés
1 | Fluído |  |  |  |  | Biogas | 70% | CH4
2 | Peso molecular |  |  |  | 1 | PMg = |  |  |  |  | 28.41 |  | 28.41
3 | Contenido de metano |  |  |  | 2 | VCH4 / Vtot = |  |  | 700000 | ppm = | 0.7 |  | 0.7
4 | Contenido de gas carbónico |  |  |  | 3 | VCO2 / Vtot = |  |  | 200000 | ppm = | 0.2 |  | 0.2
5 | Contenido de NH3 |  |  |  | 4 | VNH3 / Vtot = |  |  | 500 | ppm = | 0.0005 |  | 0.0005
6 | Contenido de H2S |  |  |  | 5 | VH2S / Vtot = |  |  | 1500 | ppm = | 0.0015 |  | 0.0015
7 | Temperatura normal |  |  |  | 6 | Tstd = | 0 | ºC = |  |  | 273.16 | ºK
8 | Presión normal |  |  |  | 7 | pstd = | 1 | atm |  |  | 1013 | mbar
9 | Poder calorífico normal del metano |  |  |  | 8 | Hu, std = | 36000 | kJ/Nm3 = | 50000 | kJ / kg = | 13.89 | kW h / Nm3
10 | Altura actual del sitio |  |  |  | 9 | h = |  |  |  |  | 800 | m snm
11 | Temperatura actual del biogas |  |  |  | 10 | Tact = | 30 | °C |  |  | 303.16 | ºK
12 | Humedad relativa del biogas |  |  |  | 11 | Hr = |  |  |  |  | 100 | %
13 | Presión ambiente actual |  |  |  | 12 | pa = (1013,33 mbar - 0,121 h) = |  |  |  |  | 916.53 | mbar |  |  | 687.3998 |  | mm Hg
14 | Presión del biogas |  |  |  | 13 | pp = | 14 | cm CA |  |  | 13.7255 | mbar
15 | Presión de corrección por humedad |  |  |  | 14 y 19 | p’ = |  |  |  |  | 35 | mbar
16 | Presión total actual |  |  |  |  | pact= pa + pp – p’ |  |  |  |  | 895.2555 | mbar
17 | Densidad normal |  |  |  | 15 | ρCH4, std = |  |  |  |  | 0.72 | kg/m3
18 | Densidad corregida o actual |  |  |  |  | ρCH4, act = ρCH4, std (pact Tstd) /(pstd Tact) = |  |  |  |  | 0.57334 | kg/m3
19 | Poder calorifico corregido del biogas |  |  |  |  | Hu, act = (VCH4/ Vtot) ( ρCH4, act) (Hu, std) = |  |  |  |  | 5.5746 | kW h / Nm3
22 | Tipo de motor de combustióm interna |  |  |  | 16 | Otto ex Diesel
23 | Eficiencia térmica del motor |  |  |  | 17 | ηmci = 30 a 40% (Según tipo y marca del motor de C. I.) = |  |  |  |  | 35%
24 | Consumo especifico actual de biogas |  |  |  |  | sfc = 1 / (ηmci Hu, act ) = |  |  |  |  | 0.51253 | Nm3/ kW h
25 | Transformación específica de energia |  |  |  |  | spt = 1/sfc = |  |  |  |  | 1.9511 | kWh/Nm3
26 | Potencia efectiva o del motor |  |  |  | 18 y 22 | P efec = Fser (Pv / Ef) = |  |  |  |  | 246.384 | kW | 330.7167 | HP
27 | Consumo de biogas requerido |  |  |  |  | fc = sfc P efec = |  | 0 | m3 biogas / día =
28 | Consumo de gas natural requerido | [6 empty] | 0 | m3 gas natural/ día =
29 | Consumo de gas natural requerido con aprovechamiento de biogas | [6 empty] | -3294.979 | m3 gas natural/ día =
Nota 1: | PMg: peso molecular promedio
Nota 2: | VCH4 / Vtot: Contenido promedio de metano que varía según bioreactor y hora del día y mes del año
Nota 3: | VCO2 / Vtot : CVontenido promedio de gas carbónico que varía similarmente al contenido de metano
Nota 4 | Otro constituyente
Nota 5: | Otro constituyente
Nota 6: | Tstd : Temperatura en condicioens normales o standard
Nota 7: | pstd : Preesión en condicioens normales o standard
Nota 8: | Hu, std : Poder calorifíco del metano en condiciones normales CN (273oC y 1 atm). Ver tambien Notas 24 y 26
Nota 9: | h : Altura del lugar donde se produce o recoge el biogás
Nota 10: | Tact : Temperatura a que está el biogás
Nota 11: | Hr : Humedad del biogás en la línea
Nota 12: | pa : presión amiente actual o del sitio
Nota 13: | pp : presión delbiogás en la línea
Nota 14: | p' : presión de corrección por la humedda relativa del biogás en la línea, obtnida de gráfica
Nota 15: | ρCH4, std : Densidad del metano en condiciones normales o stnadard
Nota 16: | Tipo de motor de combustióm interna, generalmente un Diesel transformado a Otto
Nota 17: | ηmci =: Eficiencia térmica del motor de combustón interna (C. I.)que está entre el 30 y el 40%, dependiendo de marca y potencia
Nota 18: | P efec : Potencia efectiva o del motor calculada anteriormente
Nota 19: | Grafica para corrección de la humedad relativa del biogás
Composición del biogás
[10 empty] | Componente |  | Fórmula | % Volumen | kW h/Nm3
[10 empty] | Metano |  | CH4 | 64 | 13.9
[10 empty] | Gas carbónico |  | CO2 | 34
[10 empty] | Hidrógeno |  | H2 | 1
[10 empty] | Nitrógeno |  | N2 | 0.5
[10 empty] | Monóxido de carbono |  | CO | 0.1
[10 empty] | Oxígeno |  | O2 | 0.1
[10 empty] | Acido Sulfhídrico |  | H2S | 0.1
[10 empty] | Totales … |  |  | 99.8 | 8.896
[10 empty] | Nota 1: | Poder calorifico en kW h/m3 es aproximado porque no tiene en cuenta moles de cada gas
[10 empty] | Nota 2: | Fuente: U del V. Tecnología del biogas - Compilación
Nota 20: | Tamaños de containers intermodales para montaje de motosopladores
20' Dry
| Dimensiones interiores (m) |  |  | Puerta (m) |  | Cap. (m3) | Tara (kg)
| Largo L1 | Ancho B1 | Alto H1 | Ancho B2 | Alto H2 | 32.9087 | 1900
| 5.919 | 2.34 | 2.376 | 2.286 | 2.277
40' Dry
| Dimensiones interiores (m) |  |  | Puerta (m) |  | Cap. (m3) | Tara (kg)
| Largo L1 | Ancho B1 | Alto H1 | Ancho B2 | Alto H2 | 67.3 | 3107
| 12.056 | 2.345 | 2.378 | 2.286 | 2.277
40' High cube
| Dimensiones interiores (m) |  |  | Puerta (m) |  | Cap. (m3) | Tara (kg)
| Largo L1 | Ancho B1 | Alto H1 | Ancho B2 | Alto H2 | 75.852 | 3261
| 12.056 | 2.345 | 2.683 | 2.286 | 2.556
Nota 21: | Tabla de conversion métrica de unidades de energia
| Energía | kcal | kW h | kJ | kN m
| kcal | 1 | 0.001163 | 4.187 | 4.187 | ---->Ejemplo 1: | 1 | kcal = | 0.001163 | kW h = | 4.187 | kJ = | 4.187 | KN m
| kW h | 860 | 1 | 3600 | 3600 | ---->Ejemplo 2: | 1 | kW h = | 860 | kcal = | 3600 | kJ = | 3600 | KN m
| kJ | 0.239 | 0.000278 | 1 | 1 | ---->Ejemplo 3: | 1 | kJ = | 0.239 | kcal = | 0.000278 | kW h = | 1 | KN m
| kN m | 0.239 | 0.278 | 1 | 1 | ---->Ejemplo 4: | 1 | kN m = | 0.239 | kcal = | 0.278 | kW h = | 1 | kJ
Nota 22: | Tabla de conversion métrica de unidades de potencia
| Potencia | kcal / h | kW | kJ / h | HP
| kcal / h | 1 | 0.001163 | 4.187 | 0.0016 | ---->Ejemplo 1: | 1 | kcal / h = | 0.001163 | kW = | 4.187 | kJ / h = | 0.0016 | HP
| kW | 860 | 1 | 3600 | 1.341 | ---->Ejemplo 2: | 246.384 | kW = | 211890.2203 | kcal / h = | 886982.3175 | kJ / h = | 330.4009 | HP
| kJ / h | 0.239 | 0.000278 | 1 | 0.00037258 | ---->Ejemplo 3: | 1 | kJ / h = | 0.239 | kcal / h = | 0.000278 | kW = | 0.00037258 | HP
| HP | 641.4 | 0.7457 | 2684 | 1 | ---->Ejemplo 4: | 1 | HP = | 641.4 | kcal / h = | 0.7457 | kW = | 2684 | kJ / h
Nota 23: | Tabla de conversion métrica de unidades de presión
| Presión | Pa = N/m2 | bar | m CA | N/m2 = Pa
| Pa = N/m2 | 1 | 1e-05 | 0.0001 | 1 | ---->Ejemplo 1: | 1 | Pa = | 1e-05 | bar = | 0.0001 | m CA = | 1 | N/m2
| bar | 100000 | 1 | 10 | 100000 | ---->Ejemplo 2: | 1 | bar = | 100000 | Pa = | 10 | m CA = | 100000 | N/m2
| m CA | 10000 | 0.1 | 1 | 10000 | ---->Ejemplo 3: | 6.924 | m CA = | 69240.3138 | Pa = | 0.6924 | bar = | 69240.3138 | N/m2
| N/m2 = Pa | 1 | 1e-05 | 0.0001 | 1 | ---->Ejemplo 4: | 1 | N/m2 = | 1 | Pa = | 1e-05 | bar = | 0.0001 | m CA
Nota 24: | Datos mínimos de combustibles en condiciones normales CN (273oK y 1 atm)
| Combustible |  | Densidad | Poder calorífico mínimo |  |  |  |  | Ignición en aire |  | Equivalente
|  |  | kg/ Nm3 | MJ / kg | MJ / Nm3 | MBTU / Nm3 | kW h/m3 | % | oC | (kg/kg)estquim | No. metano
| Metano |  | 0.72 | 50 | 36 | 0.034 | 10.0008 | 5 | 650 | 17.2 | 100
| Biogas purificado (90%) |  | - | 45 | 42.5 | 0.036 | 11.8065 | 5 | 650 | 10.2 | -
| Biogas (60%) |  | 1.2 | 30 | 21.6 | 0.0203 | 6.0005 | 0.6 | 650 | 10.2 | 130
| Gas licuado, GLP |  | 0.54 | 46 | 33.12 | - | 9.2007 | 2 | 400 | 15.5 | 30
| Gas natural, GN |  | 0.83 | 57.5 | 41.4 | - | 11.5009 | 5 | 600 | 17 | 80
| Propano |  | 2.02 | 46.3 | 90.9 | 0.08617 | 25.252 | 2 | 470 | 15.6 | 35
| Butano |  | 2.7 | 45.6 | 118.5 | 0.1123 | 32.9193 | 1.5 | 365 | 15.6 | 10
| Metanol |  | 830 | 19.9 | 15900 | 15.0732 | 4417.02 | 0.6 | - | - | -
| Etanol |  | 790 | 26.9 | 21400 | 20.2872 | 5944.92 | 0.6 | - | - | -
| Gasolina |  | 750 | 43 | 33300 | 31.5684 | 9250.74 | 0.6 | 220 | 14.6 | -
| Diesel |  | 830 | 42.5 | 34500 | 32.706 | 9584.1 | 0.6 | 220 | 14.5 | -
Fuente: MITZLAFF, Klaus. Engines for biogas. GATE & GTZ, 1988. p. 120
Nota 25: | Consumo de biogas en algunas actividades
| Uso |  | Características |  |  | Consumo promedio |  |  | Composición del gas natural
| Lamparín |  | Camiseta 100 velas |  |  | 0,12 | m3/h |  | Componente |  | Fórmula | % Volumen | kW h/Nm3
|  |  | Camiseta 500 velas (inyector Ø 1") [1] |  |  | 0.105 | m3/h |  | Metano |  | CH4 | 81.86 | 13.9
| Cocina |  | Quemador Ø 2" |  |  | 0.32 | m3/h |  | Etano |  | C2H6 | 11.61 | 0
|  |  | Por persona/día |  |  | 0.33 | m3/día |  | Propano |  | C3H8 | 1.92 | 25.3
|  |  | 02 quemadores (inyector Ø 2") [1] |  |  | 0.5 | m3/día |  | I-Butano |  | C4H10 | 0.23 | 32.9
| Horno |  | Cocina doméstica |  |  | 0.44 | m3/h |  | N-Butano |  | C4H10 | 0.22 | 0
| Refrigerador |  | Quemador (inyector Ø 1") [1] |  |  | 0.077 | m3/h |  | Nitrógeno |  | N2 | 0.9 | 0
|  |  | Porte mediano |  |  | 2.2 | m3/día |  | Dióxido de carbono |  | CO2 | 3.18 | 0
| Motor |  | Ciclo Otto |  |  | 0.66 | Nm3/kW h |  | Totales … |  |  | 99.92 | 11.94
| Ducha a gas |  | Para baño |  |  | 0.8 | m3 |  | Nota 1: | Poder calorifico en kW/m3 es aproximado porque no tiene en cuenta moles de cada gas
| Incubadora |  | Espacio interno |  |  | 0.6 | m3/h
| Campana rayos infra-rojos |  | 1.500 Kcal; inyector Ø 2" [3] |  |  | 0.162 | m3/h |  | Nota 2: | Fuente: http://www.gasnatural.com/servlet/ContentServer?gnpage=1-40-2&centralassetname=1-40-4-2-1-0-0
| Calentamiento agua |  | 100 ° C |  |  | 0.08 | m3/ t
| Electricidad |  | Generador |  |  | 0.62 | Nm3/kW h
[1] Medidas de "Jackwall" para presión de 150 mm de agua
[2] Estos valores representan un promedio de 8 autores
[3] En cada camada de 1000 pollitos de un día (recibiendo calor por 15 días), se usan cerca
de dos cilindros de 13 kg en el verano y cerca de tres cilindros en el invierno de GLP
Fuente: AISSE, M.M. & OBLADEN, N.L. Tratamento de esgotos por biodigestáo anaeróbia. Curitiba, Paraná, Brasil. CNPq,.ITAH, IPPUC, UCP, abril 1982, 99 P. , citando Parchen
Nota 26: | Requerimientos típicos para motores de biogas
| Componente |  |  | Rango
| Contenido de energía |  |  | 13 - 21 | MJ / m3 | 4 - 6 | kW h/m3
| Variación del contenido de energía |  |  | 0 - 2 | MJ / m3 | 0 - 0,5 | kW h/m3
| Temperatura máxima alimentación |  |  | 40 - 60 | oC | -
| Presión mínima de entrega |  |  | 25 - 80 | mbar | 25,5 -81,6 | cm CA
| Humedad del biogás |  |  | < 70 - 80 | % | -
| Contenido de H2S |  |  | < 1 - 2 | g / m3 | 1000 - 1500 | ppm
| Cloro y fluor (total) |  |  | < 60 - 80 | mg / m3 | -
Fuente: NETHERLANDS - AGENCY FOR ENERGY AND ENVIROMENT (NOVEM), Guidebook on landfill gas extraction and utilisation.Utrecht, The Netherlands : NOVEM, 1997.
Nota 27: | Biogás y electricidad producidos y energía demanda de UASBs con post-tratamiento
| Producción | [5 empty] | Demanda
| Metano |  |  | Electricidad |  |  | Energía
| 0.2 | m3/kg COD removido |  | 0.6 | kW h/kg COD removido |  | 0.08 | kW h/kg COD removido
Fuente: GTZ/TBW Supraregional Sector Project “Promotion of anaerobic technology for the treatment of municipal and industrial sewage and wastes”: Status Reports; Final Report. GTZ/TBW, Eschborn/Frankfurt, Germany, 1998.
Nota 28: | Dos (1) motosopladores a biogasde 111 m3/min c/u para cada par de tanques de areación, y un motosoplador electrico en stand by tomado de la etapa 1 fase 2 (Abril 19/07)
Tabla de conversión de unidades de presión y altura de columna del liquido
Para obtener
|  | por | Pa = N/m2 | mbar | bar | kgf/cm2 | lbf/pulg2 | pie H2O | m CA | mm Hg | pulg Hg | atm
| Multiplicar | Pa = N/m2 | 1 | 0.01 | 1e-05 | 1.02e-05 | 0.000145 | 0.00033 | 0.000102 | 0.0075 | 0.000295 | 0.009896
|  | mbar | 100 | 1 | 0.001 | 0.00102 | 0.0145 | 0.033 | 0.0102 | 0.75 | 0.029 | 0.000987
|  | bar | 100000 | 1000 | 1 | 1.02 | 14.5 | 33.455 | 10.2 | 750.1 | 29.53 | 0.987
|  | kgf/cm2 | 98067 | 980.7 | 0.891 | 1 | 14.22 | 32.808 | 10 | 735.6 | 28.96 | 0.968
|  | lbf/pulg2 | 6895 | 68.95 | 0.069 | 0.0703 | 1 | 2.307 | 0.703 | 51.71 | 2.036 | 0.068
|  | pie H2O | 2989 | 29.89 | 0.03 | 0.0305 | 0.433 | 1 | 0.305 | 22.42 | 0.883 | 0.0295
|  | m CA | 9807 | 98.07 | 0.098 | 0.1 | 1.42 | 3.28 | 1 | 73.55 | 2.896 | 0.096787
|  | mm Hg | 133.3 | 1.333 | 0.0013 | 0.0014 | 0.019 | 0.045 | 0.01359 | 1 | 0.039 | 0.001316
|  | pulg Hg | 3386 | 33.86 | 0.0338 | 0.0345 | 0.491 | 1.133 | 0.345 | 25.4 | 1 | 0.033422
|  | atm | 101.325 | 1013 | 1.013 | 1.033 | 14.696 | 33.897 | 10.332 | 760 | 29.92 | 1
| Nota 1: | Temperatura y presión estándar (STP): P = 1,01325 bars a T = 0°C
| Nota 2: | Condiciones metricas estándar (MSC) para gases: P = 1,01325 bars a T = 15°C
| Nota 3: | Adaptado de Tabla B-10, p. B-15 de CRANE. Flujo de fluídos. México D. F.: McGraw-Hill, 1992
| Ejemplo 1: | 1.18 | m CA x | 73.55 | mCA/mmHg= | 86.789 | m CA
| Ejemplo 2: | 89 | mm Hg x | 0.01359 | mmHg/mCA= | 1.2095 | m Ca
Tabla de conversión de unidades de energía, trabajo y calor
Para obtener
|  | por | J = N m | kJ | MJ | pie lbf | BTU | Termía | kW h
| Multiplicar | J = N m | 1 | 0.001 | 1e-06 | 0.737 | 0.000946 | 9.48e-09 | 2.78e-07
|  | kJ | 1000 | 1 | 0.001 | 737.56 | 0.9478 | 9.48e-06 | 0.000278
|  | MJ | 1000000 | 1000 | 1 | 737562 | 947.82 | 0.00946 | 0.2778
|  | pie lbf | 1.356 | 0.00136 | 1.36e-06 | 1 | 0.00128 | 1.28e-08 | 3.77e-07
|  | BTU | 1055.1 | 1.0551 | 0.00105 | 778.17 | 1 | 1e-05 | 0.0002931
|  | Termía | 105510000 | 105510 | 105.51 | 77800000 | 100000 | 1 | 29.307
|  | kW h | 3600000 | 3600 | 3.6 | 2650000 | 3412.1 | 0.03412 | 1
| Nota 1: | Adaptado de Tabla B-10, p. B-15 de CRANE. Flujo de fluídos. México D. F.: McGraw-Hill, 1992
| Ejemplo 1: | 1 | kW h x | 3600000 | kW h/J = | 3600000 | J
| Ejemplo 2: | 1 | BTU x | 0.0002931 | BTU / kW h = | 0.0002931 | kW h
| Ejemplo 3: | 1079 | BTU x | 0.00105 | BTU /MJ = | 0.0002931 | MJ
Note on F269: CICICO: De poder calorífico
Note on I170: Digitar contenido de CH4 del biogas, según datos del proyecto o de literatura
Note on I180: Digitar temperatura promedio en la planta
Note on I183: Digitar la presión de salida del biogás del reactor
Note on K78: Digitar diferencial de presiòn
Note on M39: Digitar altura de la planta sobre el nivel del mar
Note on M47: Digitar dato según problema y/o diseño hidráulico
Note on M52: Digitar número de compresores en operación simultánea
Note on M87: Digitrar eficiencia del compresor según literatura o datos de catálogos
Note on M90: Digitar eficiencia del motor según literatura o datos de catálogos
Note on M91: Digitar factor de servicio del motor según datos de la tabla de la Nota 8
Note on M92: En especificaciones consignar potencia de motor comercial (según datos de catálogos de sopladores y/o motores)
Note on M179: Digitar altura de la planta sobre el nivel del mar
Note on O5: Digitar el caudal de diseño de aguas residuales en el(los) tanques de areación
M

## Biogas filtro esponja en Fe
Gustavo Navia |  | Cliente: | Empresa Pública de alcantarillado de Santander EMPAS | [6 empty] | PSP-066-MC.MEC-413-06 |  |  |  | Rev. 01
Ingeniero Mecánico, MS, MA |  | Proyecto: | Diseños mecánicos para construcción de la PTAR Río Frío | [6 empty] | CALCULO PRELIMINAR DE FILTRO PARA BIOGAS
Cr 26 35-31 C104 Buganvilia |  | Sitio: | Girón Santander | [6 empty] | Elaboró: | G. Navia |  | Fecha: | 2005-05-26
Floridablanca, S. - Tel.: 639 2443 |  | Contrato: | N/A |  |  |  |  | Fecha: | 2006-07-27 | Revisó: |  |  | Fecha:
Descripción: |  | Filtro de esponja de hierro para biogas de reactor UASB | [9 empty] | para qdis = | 1 | m3/s
Datos generales |  |  | Modelo: | N. A. |  |  | Ref.: | N. A. |  |  | Uni.: | Uni. | Item:
Planos |  |  | Cliente: |  | G. Navia: | x | Otro(s): |  |  | No.:
Especificación |  |  | Cliente: |  | G. Navia: | x | Otro(s): |  |  | No.:
Proceso de fabricación |  |  | Cliente: |  | G. Navia: | N. A. | Otro(s) |  |  | No.:
Procedimiento soldadura |  |  | Cliente: |  | G. Navia: | N. A. | Otro(s) |  |  | No.:
1. CALCULO PRELIMINAR DE FILTRO DE ESPONJA DE HIERRO PARA BIOGAS
USO: | Remover H2S del biogas porcedente de reactor UASB
CASO: | Biogas de un reactor UASB
CODIGO DE DISEÑO: |  | GEORGIA TECH RESEARCH INSTITUTE, Biogas utilization handbook, GTRI: Georgia AT, 1988, p. 39 - 41
# | DESCRIPCION |  |  |  | Notas | DATOS Y FORMULAS |  |  |  |  | RESULTADOS
[11 empty] | Sistema Métrico |  | Sistema Inglés
1 | Caudal de biogas |  |  |  | 1 | q = | 3638.1655 | m3/ día = | 151.5902 | m3/hr = | 0.042108 | Nm3/s | 128480.6033 | sft3/día
2 | Concentración de H2S en el biogas |  |  |  | 2 | [H2S] = | [6 empty] | 0.3 | grains/ft3
3 | H2S en biogas |  |  |  | 3 | (H2S/CH4) = [H2S] / (7,000 granos/lb) |  |  |  |  | 1.944e-05 | kg | 4.2857e-05 | lb
4 | S por peso de H2S |  |  |  | 4 | (S/H2S) = |  |  |  |  | 0.94 | kg/kg | 0.94 | lb/lb
5 | FeO2 por peso de S |  |  |  | 5 | (FeO2/S) = |  |  |  |  | 2 | kg/kg | 2 | lb/lb
6 | Fe esponja en volumen por FeO2 |  |  |  |  | (Fe/FeO2) = |  |  |  |  | 1.0732 | kg/m3 | 0.067 | lb/ft3
7 | Azufre producido |  |  |  |  | S = q(H2S/CH4) (S/H2S) = |  |  |  |  | 2.3478 | kg S/día | 5.1759 | lb S/día
8 | Factor de seguridad |  |  |  |  | N = |  |  |  |  | 1.5 |  | 1.5
9 | FeO2 producido |  |  |  |  | FeO2 = N S (FeO2/S) = |  |  |  |  | 7.0434 | kg/día | 15.5278 | lb/día
10 | Volumen unitario del reactor |  |  |  |  | Vr = FeO2 (Fe/FeO2) = |  |  |  |  | 0.02946 | m3/día | 1.0404 | ft3/día
11 | Duración recomendada de lecho |  |  |  |  | t = |  |  |  |  | 365 | días | 365 | días
12 | Volumen recomendado del reactor |  |  |  |  | Vr' = t Vr = |  |  |  |  | 10.7528 | m3 | 379.7323 | ft3
13 | Velocidad del flujo a través del lecho |  |  |  |  | v = |  |  |  |  | 0.01016 | m/s | 2 | ft/min
14 | Altura del reactor |  |  |  |  | H = (v Vr' / q) (1440 min/día) = |  |  |  |  | 2.5945 | m | 8.512 | ft
15 | Area del reactor |  |  |  |  | A = Vr' / H = |  |  |  |  | 4.1445 | m2 | 44.6113 | ft2
16 | Diámetro del reactor |  |  |  |  | D = (4 A / pi)^0,5 = |  |  |  |  | 2.2972 | m | 7.5366 | ft2
17 | Relación H/D del reactor |  |  |  |  | R = H/D = |  |  |  |  | 1.1294 |  | 1.1294
Nota 1:
Nota 2:
Nota 3:
Nota 4: | Adsorción usando pellets de oxido de hierro: Fe2O3 + 3 H2S --> Fe2S3 + 3 H2O
Nota 5: | Regeneración de los pellets de hierro se hace con oxigeno: 2 Fe2S3 + 3 O2 --> 2 Fe2O3 + 6 S

## Costos de O&M
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES RIO FRIO
ANALISIS DE ALTERNATIVAS DE COSTOS DE ENERGÍA
CONCEPTO |  | SISTEMA AEROBIO | SISTEMA ANAEROBIO - AEROBIO
Aire requerido - difusores de disco (aerobio) Tubular (anaerobio) | m3/hora | 56700 | 39960
Presión requerida | mBar | 700 | 700
Número de motores requeridos | Un | 9 | 6
Potencia de un motor | kW | 162 | 207
Potencia total requerida | kW | 1458 | 1242
CONCEPTO | Consumo gas natural m3/día | Consumo Electricidad. kW-hora | Costo anual energía COP | Biogas producido m3/día | Biogas equiv. GN m3/día | Gas natural requerido m3/día | Costo anual energía COP
500 lps Con reactores UASB y motores a gas | 3876.2721 |  |  | 6315.3764 | 3294.0668 | 582.2054
Costo total anual 500 lps |  |  | 1046981107.4938 |  |  |  | 157253675.298 |  | 1.36
500 lps Con reactores UASB y motores electricos |  | 12140
Costo total anual 500 lps |  |  | 797598000
500 lps sin reactores UASB y motores a gas | 7765.9243
Costo total anual 500 lps |  |  | 2097576157.5084 |  |  |  |  | 1234%
500 lps sin reactores UASB y motores eléctricos |  | 17179
Costo total anual 500 lps |  |  | 1128660300
5575.6393

## Biogas cogeneración
Gustavo Navia |  | Cliente: | Empresa Pública de alcantarillado de Santander EMPAS | [6 empty] | PSP-066-MC.MEC-413-06 |  |  |  | Rev. 01
Ingeniero Mecánico, MS, MA |  | Proyecto: | Diseños mecánicos para construcción de la PTAR Río Frío | [6 empty] | CALCULO PRELIMINAR DE COGENERACION
Cr 26 35-31 C104 Buganvilia |  | Sitio: | Girón Santander | [6 empty] | Elaboró: | G. Navia |  | Fecha: | 2006-08-11
Floridablanca, S. - Tel.: 639 2443 |  | Contrato: | Prestación Servicios con Profesional 066-2006 |  |  |  |  | Fecha: | 2006-07-27 | Revisó: |  |  | Fecha:
Descripción: |  | Cogeneración con biogás de UASBs para alumbrado y potencia de la PTAR | [9 empty] | para qdis = | 0.5 | m3/s
Datos generales |  |  | Modelo: | N. A. |  |  | Ref.: | N. A. |  |  | Uni.: | Uni. | Item:
Planos |  |  | Cliente: |  | G. Navia: | x | Otro(s): |  |  | No.:
Especificación |  |  | Cliente: |  | G. Navia: | x | Otro(s): |  |  | No.:
Proceso de fabricación |  |  | Cliente: |  | G. Navia: | N. A. | Otro(s) |  |  | No.:
Procedimiento soldadura |  |  | Cliente: |  | G. Navia: | N. A. | Otro(s) |  |  | No.:
1. CALCULO PRELIMINAR DE GENERADOR A BIOGAS PARA ALUMBRADO Y POTENCIA
USO: | Cogeneración con biogas de UASBs para alumbrado y potencia de la PTAR
CASO: | Cogeneración con un generador de motor de combustión interna Otto ex Diesel alimentado con biogás
CODIGO DE DISEÑO: |  | MITZLAFF, Klaus. Engines for biogas. GATE & GTZ, 1988. p. 25 - 27
# | DESCRIPCION |  |  |  | Notas | DATOS Y FORMULAS |  |  |  |  | RESULTADOS
[11 empty] | Sistema Métrico |  | Sistema Inglés
1 | Fluído |  |  |  |  | Biogas | 70% | CH4
2 | Peso molecular |  |  |  | 1 | PMg = |  |  |  |  | 28.41 |  | 28.41
3 | Contenido de metano |  |  |  | 2 | VCH4 / Vtot = |  |  | 700000 | ppm = | 0.7 |  | 0.7
4 | Contenido de gas carbónico |  |  |  | 3 | VCO2 / Vtot = |  |  | 300000 | ppm = | 0.3 |  | 0.3
5 | Contenido de NH3 |  |  |  | 4 | VNH3 / Vtot = |  |  | 500 | ppm = | 0.0005 |  | 0.0005
6 | Contenido de H2S |  |  |  | 5 | VH2S / Vtot = |  |  | 1500 | ppm = | 0.0015 |  | 0.0015
7 | Temperatura normal |  |  |  | 6 | Tstd = | 0 | ºC = |  |  | 273.16 | ºK
8 | Presión normal |  |  |  | 7 | pstd = | 1 | atm |  |  | 1013 | mbar
9 | Poder calorífico normal del CH4 |  |  |  | 8 | Hu, std = | 36000 | kJ/Nm3 = |  |  | 50000 | kJ / kg
10 | Altura actual del sitio |  |  |  | 9 | h = |  |  |  |  | 800 | m NM
11 | Temperatura actual del biogas |  |  |  | 10 | Tact = | 27 | °C |  |  | 300.16 | ºK
12 | Humedad relativa del biogas |  |  |  | 11 | Hr = |  |  |  |  | 100 | %
13 | Presión ambiente actual |  |  |  | 12 | pa = (760 mm Hg - 0,1 h) / 0,75 = |  |  |  |  | 906.6667 | mbar
14 | Presión del biogas |  |  |  | 13 | pp = | 12 | cm CA = |  |  | 11.7647 | mbar
15 | Presión de corrección por humedad |  |  |  | 14 y 21 | p’ = |  |  |  |  | 35 | mbar
16 | Presión total actual |  |  |  |  | pact = pa + pp – p’ = |  |  |  |  | 883.4314 | mbar
17 | Densidad normal |  |  |  | 15 | ρCH4, std = |  |  |  |  | 0.72 | kg/m3
18 | Densidad corregida o actual |  |  |  |  | ρCH4, act = ρCH4, std (pact Tstd) /(pstd Tact) = |  |  |  |  | 0.57143 | kg/m3
19 | Poder calorifico corregido del biogas |  |  |  |  | Hu, act = 0,000278 (VCH4 ρCH4, act / Vtot) Hu, std = |  |  |  |  | 5.56 | kW h / m3
20 | Tipo de motor de combustión interna |  |  |  | 18 | Otto ex Diesel
21 | Eficiencia térmica del motor de c. i. |  |  |  | 19 | ηmci = |  |  |  |  | 0.3
22 | Consumo especifico actual de biogas |  |  |  |  | sfc = 1 / (ηmci Hu, act ) = |  |  |  |  | 0.59952 | m3/ kW h
23 | Producción especifica |  |  |  |  | pel = 1/ sfc |  |  |  |  | 1.668 | kW h /m3
24 | Factor para producción de biogás |  |  |  | 22 | fb = |  |  |  |  | 0.15 | m3 /m3 AR
25 | Capacidad producción de biogas |  |  |  | 23 | q = fb qdis= |  |  |  |  | 270 | m3 gas/h | 572103 | SCFM
26 | Potencia eléctrica del generador |  |  |  | 16 | Pel = q / sfc = |  |  |  |  | 450.3581 | kW | 600.4775 | HP
27 | Eficiencia del generador |  |  |  | 17 | ηgen = |  |  |  |  | 0.8
28 | Potencia mecánica de salida del motor de c. i. |  |  |  | 26 | Pm = Pel / ηgen = |  |  |  |  | 562.9477 | kW | 750.5969 | HP
29 | Flujo de energía del combustible |  |  |  | 20 | E = Pel / (ηmci ηgen ) |  |  |  |  | 1876.4922 | kJ/s
Nota 1: | PMg: peso molecular promedio
Nota 2: | VCH4 / Vtot: contenido promedio de metano que varía según bioreactor y hora del día y mes del año
Nota 3: | VCO2 / Vtot : contenido promedio de gas carbónico que varía similarmente al contenido de metano
Nota 4 | Otro constituyente
Nota 5: | Otro constituyente
Nota 6: | Tstd : Temperatura en condicioens normales o standard
Nota 7: | pstd : Preesión en condicioens normales o standard
Nota 8: | Hu, std : Poder calorifíco del metano en condiciones normales
Nota 9: | h : Altura del lugar donde se produce o recoge el biogás
Nota 10: | Tact : Temperatura a que está el biogás
Nota 11: | Hr : Humedad del biogás en la línea
Nota 12: | pa : presión del sitio
Nota 13: | pp : presión del biogás en la línea
Nota 14: | p' : presión de corrección por la humedda relativa del biogás en la línea, obtenida de gráfica
Nota 15: | ρCH4, std : Densidad del metano en condiciones normales o stnadard
Nota 16: | Pel : Potencia eléctrica del generador
Nota 17: | ηgen =: Eficiencia del gnerador que depende de marca y potencia
Nota 18: | Tipo de motor de combustióm interna, gerealmente un Diesel transformado a Otto
Nota 19: | ηmci =: Eficiencia térmica del motor de combistón interna que está entre el 30 y el 40%, dependiendo de marca y potencia
Nota 20: | Pm : potencia mecánica del motor de combsutión interna que acciona el generador
Nota 21: | Gráfica para corrección de la humedad relativa del biogás
Nota 22: | fb: Factor de producción de biogas, según datos de la CDMB para PTAR Rio Frío, Bucaramanga
Factor de producción de biogás = 7,1 a 7,3 m3 CH4 / PE año = 0,01945 a 0,020 m3 CH4 / hab. día = 8,10 a 8,30 x 10-4 m3 CH4 / hab hr = 0.19 m3 biogás / m3 reactor
Population Equivalent:The equivalent, in terms of a fixed population, of a varying or transient population (eg. of a hospital or restaurant ) based upon a figure of 60 g. BOD per head per day and/or 200 l. per head per day.
| Descripción |  |  | Datos y fórmulas |  | Unidad | Caso 1 | Caso 2 | Caso 3
| Caudal de diseño |  |  | qdis |  | m3 / s | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Equivalente de población |  |  | EP |  | m3 / hab día | 0.2 | 0.175 | 0.15
| Población servida |  |  | P = (qdis x 86.400) / EP |  | hab | 216000 | 246857.1429 | 288000
| Factor horario producción biogás / hab |  |  | fbh |  | m3 / hab hr | 0.00083 | 0.00083 | 0.00083
| Capacidad producción de biogas |  |  | q = P x fbh |  | Nm3 gas/ h | 179.28 | 204.8914 | 239.04
| Factor producción biogas |  |  | fb = q / ( qdis x 3.600) |  | m3gas/m3 AR | 0.0996 | 0.11383 | 0.1328
Fuente: LETTINGA, G. et al. Anaerobic treatment of raw domestic sewage at ambient temperatures using a granular bed UASB reactor. En: Biotechnology and bioengineering. 25:1701-23, 1983.
Nota 23: | q: Caudal de produción de biogas a caudal de diseño de aguas residuales
Nota 24: | Pel obt: Potencia obtenible de un generador eléctrico que es capaz de alimentar la producción de biogas de la PTAR
Nota 25: | Tabla de conversion métrica de unidades de energia
| Energía | kcal | kW h | kJ | kN m
| kcal | 1 | 0.001163 | 4.187 | 4.187 | ---->Ejemplo 1: | 1 | kcal = | 0.001163 | kW h = | 4.187 | kJ = | 4.187 | KN m
| kW h | 860 | 1 | 3600 | 3600 | ---->Ejemplo 2: | 1 | kW h = | 860 | kcal = | 3600 | kJ = | 3600 | KN m
| kJ | 0.239 | 0.000278 | 1 | 1 | ---->Ejemplo 3: | 1 | kJ = | 0.239 | kcal = | 0.000278 | kW h = | 1 | KN m
| kN m | 0.239 | 0.278 | 1 | 1 | ---->Ejemplo 4: | 1 | kN m = | 0.239 | kcal = | 0.278 | kW h = | 1 | kJ
Tabla de conversion métrica de unidades de Poderf Calorifico Superior PCS o HHV ( 1 Termia = 1000 kcal)
| Energía | kcal | BTU | kWh | kJ
| kcal | 1 | 3.9583 | 0.001163 | 4.1868 | ---->Ejemplo 1: | 1 | kcal = | 3.9583 | BTU = | 0.001163 | kWh = | 4.1868 | kJ
| BTU | 0.25199 | 1 | 0.00029307 | 1.0551 | ---->Ejemplo 2: | 1 | BTU | 0.25199 | kcal = | 0.00029307 | kWh = | 1.0551 | kJ
| kWh | 859.8452 | 3412.1411 | 1 | 3600 | ---->Ejemplo 3: | 1 | kWh | 859.8452 | kcal = | 3412.1411 | BTU = | 3600 | kJ
| kJ | 0.23884 | 0.94782 | 0.0002778 | 1 | ---->Ejemplo 4: | 1 | kJ | 0.23884 | kcal = | 0.94782 | BTU = | 0.0002778 | kWh =
Nota 26: | Tabla de conversion métrica de unidades de potencia | [6 empty] | Gas natural | 11000 | kcal/Nm3 (http://portal.gasnatural.com/servlet/ContentServer?gnpage=1-10-1&centralassetname=1-10-BloqueHTML-5630-3-1)
| Potencia | kcal / h | kW | kJ / h | HP
| kcal / h | 1 | 0.001163 | 4.187 | 0.0016 | ---->Ejemplo 1: | 1 | kcal / h = | 0.001163 | kW = | 4.187 | kJ / h = | 0.0016 | HP
| kW | 860 | 1 | 3600 | 1.341 | ---->Ejemplo 2: | 562.9477 | kW = | 484134.999 | kcal / h = | 2026611.6239 | kJ / h = | 754.9128 | HP
| kJ / h | 0.239 | 0.000278 | 1 | 0.00037258 | ---->Ejemplo 3: | 1 | kJ / h = | 0.239 | kcal / h = | 0.000278 | kW = | 0.00037258 | HP
| HP | 641.4 | 0.7457 | 2684 | 1 | ---->Ejemplo 4: | 1 | HP = | 641.4 | kcal / h = | 0.7457 | kW = | 2684 | kJ / h
Nota 27: | Datos mínimos de combustibles en condiciones normales CN (273oK y 1 atm)
| Combustible |  | Densidad | Poder calorífico mínimo |  |  | Ignición en aire |  |  | Equivalente
|  |  | kg/ Nm3 | MJ / kg | MJ / Nm3 | MBTU / Nm3 | % | oC | (kg/kg)estquim | No. metano
| Metano |  | 0.72 | 50 | 36 | 0.034 | 5 | 650 | 17.2 | 100
| Biogas purificado (90%) |  | 0.648 | 45 | 32.4 | 0.036 | 5 | 650 | 10.2 | -
| Biogas (60%) |  | 1.2 | 30 | 21.6 | 0.0203 | 0.6 | 650 | 10.2 | 130
| Gas licuado GLP |  | 0.54 | 46 | 33.12 | 0.0311 | 2 | 400 | 15.5 | 30
| Gas natural GN |  | 0.83 | 57.5 | 41.4 | 0.0389 | 5 | 600 | 17 | 80
| Propano |  | 2.02 | 46.3 | 909 | 0.08617 | 2 | 470 | 15.6 | 35
| Butano |  | 2.7 | 45.6 | 118.5 | 0.1123 | 1.5 | 365 | 15.6 | 10
| Metanol |  | 830 | 19.9 | 159000 | 15.0732 | 0.6 | - | - | -
| Etanol |  | 790 | 26.9 | 21400 | 20.2872 | 0.6 | - | - | -
| Gasolina |  | 750 | 43 | 33300 | 31.5684 | 0.6 | 220 | 14.6 | -
| Diesel |  | 830 | 42.5 | 34500 | 32.706 | 0.6 | 220 | 14.5 | -
Fuente: MITZLAFF, Klaus. Engines for biogas. GATE & GTZ, 1988. p. 120
Nota 28: | Consumo de biogas en algunas actividades
| Uso |  | Características |  |  | Consumo promedio |  |  | Higher Heating Value (HHV)
| Lamparín |  | Camiseta 100 velas |  |  | 0,12 | m3/h |  | Fuel | MJ/kg | Mcal/kg | BTU/lb
|  |  | Camiseta 500 velas (inyector Ø 1") [1] |  |  | 0.105 | m3/h |  | Hydrogen | 141.9 | 33.9 | 61
| Cocina |  | Quemador Ø 2" |  |  | 0.32 | m3/h |  | Gasoline | 47 | 11.3 | 20.4
|  |  | Por persona/día |  |  | 0.33 | m3/día |  | Diesel | 45 | 10.7 | 19.3
|  |  | 02 quemadores (inyector Ø 2") [1] |  |  | 0.5 | m3/día |  | Ethanol | 29.8 | 7.1 | 12.8
| Horno |  | Cocina doméstica |  |  | 0.44 | m3/h |  | Propane | 49.9 | 11.9 | 21.5
| Refrigerador |  | Quemador (inyector Ø 1") [1] |  |  | 0.077 | m3/h |  | Butane | 49.2 | 11.8 | 21.2
|  |  | Porte mediano |  |  | 2.2 | m3/día |  | Wood | 15 | 3.6 | 6.5
| Motor |  | Ciclo Otto |  |  | 0.66 | Nm3/kW h |  | Coal | 15–27 | 4.4–7.8 | 8–14 x 103
| Ducha a gas |  | Para baño |  |  | 0.8 | m3 |  | Natural Gas | ~54 | ~13 | ~23.000
| Incubadora |  | Espacio interno |  |  | 0.6 | m3/h |  | Biogas | 18.7 | 4.52 | 8000
| Campana rayos infra-rojos |  | 1.500 Kcal; inyector Ø 2" [3] |  |  | 0.162 | m3/h
| Calentamiento agua |  | 100 ° C |  |  | 0.08 | m3/ t
| Electricidad |  | Generador |  |  | 0.62 | Nm3/kW h
[1] Medidas de "Jackwall" para presión de 150 mm de agua
| [2] Estos valores representan un promedio de 8 autores | [7 empty] | Typical composition of biogas |  |  | Average composition of biogas recovered at a landfill (landfill biogas).
[3] En cada camada de 1000 pollitos de un día (recibiendo calor por 15 días), se usan cerca
| de dos cilindros de 13 kg en el verano y cerca de tres cilindros en el invierno de GLP | [7 empty] | Matter | %
| Fuente: AISSE, M.M. & OBLADEN, N.L. Tratamento de esgotos por biodigestáo anaeróbia. Curitiba, Paraná, Brasil. CNPq,.ITAH, IPPUC, UCP, abril 1982, 99 P. , citando Parchen | [7 empty] | CH4 | 50-75 |  | Matter | Content
[9 empty] | CO2 | 25-50 |  | CH4 | 54%
Nota 29: | Requerimientos típicos para motores de biogas | [7 empty] | N 2 | 0-10 |  | CO 2 | 42%
| Componente |  |  | Rango |  |  |  |  | H2 | 0-1 |  | O 2 | 0.8%
| Contenido de energía |  |  | 13 - 21 | MJ / m3 |  |  |  | H2S | 0-3 |  | N 2 | 3.1%
| Variación del contenido de energía |  |  | 0 - 2 | MJ / m3 |  |  |  | O 2 | 0 |  | Total Cl2 | 22 mg/ m³
| Temperatura máxima alimentación |  |  | 40 - 60 | oC |  |  |  | Basic Information on Biogas, www.kolumbus.fi, retrieved 2.11.07 |  |  | Total F2 | 5 mg/ m³
| Presión mínima de entrega |  |  | 25 - 80 | mbar | 25,5 -81,6 | cm CA |  |  |  |  | http://www.kolumbus.fi/suomen.biokaasukeskus/en/enperus.html
| Humedad del biogás |  |  | < 70 - 80 | %
| Contenido de H2S |  |  | < 1 - 2 | g / m3 | 1000 - 1500 | ppm
| Cloro y fluor (total) |  |  | < 60 - 80 | mg / m3
| Fuente: NETHERLANDS - AGENCY FOR ENERGY AND ENVIROMENT (NOVEM), Guidebook on landfill gas extraction and utilisation.Utrecht, The Netherlands : NOVEM, 1997. | [10 empty] | Average composition of reactor biogas.
Nota 27: | Biogás y electricidad producidos y energía demanda de UASBs con post-tratamiento | [10 empty] | Matter | %
| CH4 prod. | AR | DQOprom | Remoc DQO | DQO remov | DQO remov | CH4 produc. | CH4 prod. | CH4/AR |  |  | CH4 | 55-75
| [m3/kg COD] | [L/s] | [mg/L] |  | [mg/L] | [kg/L] | [m3/s] | [m3/h] | [Nm3/m3 AR |  |  | CO 2 | 25-45
| 0.4 | 500 | 700 | 0.7 | 490 | 0.00049 | 0.098 | 352.8 | 0.196 |  |  | CO | 0-0,3
| Elect. prod. | AR | DQOprom | Remoc DQO | DQO remov | DQO remov | Elect. prod. | Elect. prod. | kW/AR | CH4 / kW |  | N 2 | 1 - 5
| [kWh/kg COD] | [L/s] | [mg/L] |  | [mg/L] | [kg/L] | [kW/s] | [kW ] | [kW/m3 AR] | [m3/kW] |  | H2 | 0-3
| 0.6 | 500 | 500 | 0.8 | 400 | 0.0004 | 0.12 | 432 | 0.24 | 0.81667 |  | H 2 S | 0,1-0,5
| Elec. req. | AR | DQOprom | Remoc DQO | DQO remov | DQO remov | Elec. req. | Elec. req. | kW/AR |  |  | O 2 | Traces
| [kWh/kg COD] | [L/s] | [mg/L] |  | [mg/L] | [kg/L] | [kW/s] | [kW ] | [kW/m3 AR] |  |  | http://www.kolumbus.fi/suomen.biokaasukeskus/en/enperus.html
| 0.08 | 500 | 500 | 0.8 | 400 | 0.0004 | 0.016 | 57.6 | 0.032
Fuente: GTZ/TBW Supraregional Sector Project “Promotion of anaerobic technology for the treatment of municipal and industrial sewage and wastes”: Status Reports; Final Report. GTZ/TBW, Eschborn/Frankfurt, Germany, 1998.
Nota 278: | Fuel needed to run a 100 W lightbulb for a year (876 kWh, or 3153.6 MJ)
(The fuel quantities below assume 100% conversion efficiency. As most power generation/distribution systems only acchieve 30% - 35% efficiency, the actual quantity of fuel used to power a 100 W light bulb in your home will be about three times the quantity shown.)
117 to 210 kg (257 to 462 lb) of coal (using the heating values in the table above)
73.34 kg (161.6 lb) of kerosene
78.8m³, of natural gas, using an average value of 40000 kJ/m³.
0.006 kg (0.014 lb) of uranium
Note on H17: Digitar contenido de CH4 del biogas, según datos del proyecto o de literatura
Note on H27: Insertar temepratura actual del biogas, según datos del proyecto o de literatura
Note on H30: Insertar presión del biogas, según datos del prpyecto o de literatura
Note on L26: Insertar datos de altura actual del sitio, según datos del proyecto o de literatura

## Enfriar aire
Gustavo Navia |  | Cliente: | Empresa Pública de alcantarillado de Santander EMPAS | [6 empty] | GN-PSP-066-MC.MEC-211-06 |  |  |  | Rev. 01
Ingeniero Mecánico, MS, MA |  | Proyecto: | Diseños mecánicos para construcción de la PTAR Río Frío | [6 empty] | CALCULO PRELIMINAR DE ENFRIAMIENTO AIRE
Cr 26 35-31 C104 Buganvilia |  | Sitio: | Girón Santander | [6 empty] | Elaboró: | G. Navia |  | Fecha: | 2006-08-03
Floridablanca, S. - Tel.: 639 2443 |  | Contrato: | N/A |  |  |  |  | Fecha: |  | Revisó: | G. Navia |  | Fecha: | 2008-08-08
Descripción: |  | Enfriamiento de aaire de motosoplador de la Unidad de Aeración, para difusores de tanques de aeración | [9 empty] | para qdis = | 1 | m3/s
Datos generales |  |  | Modelo: | N. A. |  |  | Ref.: | N. A. |  |  | Uni.: | Uni. | Item:
Planos |  |  | Cliente: |  |  | x | Otro(s): |  |  | No.:
Especificación |  |  | Cliente: |  |  | x | Otro(s): |  |  | No.:
Proceso de fabricación |  |  | Cliente: |  |  | N. A. | Otro(s) |  |  | No.:
Procedimiento soldadura |  |  | Cliente: |  |  | N. A. | Otro(s) |  |  | No.:
1. CALCULO PRELIMINAR DE ENFRIAMIENTO DE AIRE
USO: | Enfriar aire de motosopladores antes de inyectar a difusores de tanques de aireación
CASO: | Tramo mas largo de tubería de cabezal distribuidor
CODIGO DE DISEÑO: |  | INCROPERA Frank y DeWITT David. Fundamentos de transferencia de calor. 4ª. Ed. México : Pretince Hall, 1999. 880 p.; y, KREITH F. Principios de Transferencia de Calor, Mexico: Herrero Hnos, 1988. 672 p.
Agua
|  |  | Aire |  |  |  |  | ODh = |  | ODc =
Thi = | 76.1948 | ºC | [5 empty] | 1.0668 | m | 2 | m | Tho = | 35 | ºC
Tco = | 33 | ºC | Agua | [8 empty] | Tci = | 25 | ºC
DTa = | 43.1948 | ºC |  |  | Lh = | 106.0118 | m |  |  |  |  | DTb = | 10 | ºC
Diagrama de intercambiador de calor de tubos concéntricos
# | DESCRIPCION |  |  |  | Notas | DATOS Y FORMULAS |  |  |  |  | RESULTADOS
[11 empty] | Sistema Métrico |  | Sistema Inglés
1 | Fluído a caliente (a enfriar) |  |  |  | 1 | Aire
2 | Peso molecular |  |  |  |  | PMh = |  |  |  |  | 28.95 |  | 28.95
3 | Humedad relativa |  |  |  |  | HRh = |  |  |  |  | 75 | % | 75 | %
4 | Altura sobre nivel del mar |  |  |  |  | Hnm = |  |  |  |  | 800 | m snm | 2624.6719 | ft osl
5 | Presión de operación |  |  |  |  | Pbh = 760 mm Hg - 0.091 Hnm = |  |  |  |  | 687.2 | mm Hg | 27.0551 | in Hg
4 | Temperatura de entrada del fluído |  |  |  | 2 | Thi = |  |  |  |  | 76.1948 | ºC | 169.1506 | ºF
5 | Densidad del fluído a la entrada |  |  |  |  | rhi = 0.465 Pb / (273.15 + Ti) = |  |  |  |  | 0.91471 | kg/m3 | 0.057105 | lb/ft3
6 | Temperatura de salida del fluído |  |  |  | 3 | Tho = |  |  |  |  | 35 | ºC | 95 | ºF
7 | Densidad del fluído a la salida |  |  |  |  | rho = 0.465 Pb / (273.15 + To) = |  |  |  |  | 1.037 | kg/m3 | 0.064739 | lb/ft3
6 | Temperatura media del fluído |  |  |  | 4 | Thm = (Ti + To)/2 = |  |  |  |  | 55.5974 | ºC | 132.0753 | ºF
8 | Densidad del fluído a la mitad |  |  |  |  | rhm = 0.465 Pb / (273.15 + Tm) = |  |  |  |  | 0.97202 | kg/m3 | 0.060683 | lb/ft3
6 | Diferencia de temperatura del fluído caliente |  |  |  |  | DTh = (Tho - Thi) = |  |  |  |  | -41.1948 | ºC | -42.1506 | ºF
8 | Contenido de sólidos |  |  |  |  | CS = |  |  |  |  | 0 | % | 0 | %
9 | Tamaño máximo de partículas |  |  |  |  | tp = |  |  |  |  | 0.05 | mm | 0.0019685 | in
10 | Factor para consumo de aire |  |  |  |  | fc = |  |  |  |  | 11.36 | Nm3/m3 AR
11 | Flujo del fluido a enfriar (flujo total) |  |  |  | 5 | qh = fc qdis = | 40896 | Nm3/hr = | 681.6 | m3/min= | 11.36 | Nm3/s | 24070.704 | SCFM | 40896 | Nm3/h
12 | Masa del fluido caliente |  |  |  |  | mh = rhm qh = |  |  | 662.5267 | kg/min | 11.0421 | kg/s | 24.3434 | lb/s
13 | Calor específico del fluído caliente |  |  |  | 6 | Cph = |  |  |  |  | 0.241 | kcal/kg ºC | 0.241 | BTU/lb ºF
14 | Calor a extraer del fluído caliente |  |  |  |  | Q= mh Cph DTh = |  |  | -458.6839 | kW = | -109.6254 | kcal/s | -130.5065 | Ton refrig. | -394651.6167 | kcal/h
15 | Fluído frío (a calentar) |  |  |  | 7 | Agua
16 | Peso molecular |  |  |  |  | PMc = |  |  |  |  | 18 |  | 18
17 | Humedad relativa |  |  |  |  | HRc = |  |  |  |  | 100 | % | 100 | %
18 | Altura sobre nivel del mar |  |  |  |  | Hnm = |  |  |  |  | 800 | m snm | 2624.6719 | ft osl
19 | Presión de operación |  |  |  |  | Pbc = 760 mm Hg - 0.1 Hnm = |  |  |  |  | 680 | mm Hg | 26.7717 | in Hg
18 | Temperatura de entrada del fluído frío |  |  |  | 8 | Tci = |  |  |  |  | 25 | ºC | 77 | ºF
19 | Densidad del fluído frío a la entrada |  |  |  | 9 | ρci = -0,0036 Tci^2 - 0,0728 Tci + 1.000,6 = |  |  |  |  | 996.53 | kg/m3 | 62.2134 | lb/ft3
20 | Temperatura de salida del fluído frío |  |  |  |  | Tco = |  |  |  |  | 33 | ºC | 91.4 | ºF
21 | Densidad del fluído frío a la salida |  |  |  | 9 | ρco = -0,0036 Tco^2 - 0,0728 Tco + 1.000,6 = |  |  |  |  | 994.2772 | kg/m3 | 62.0727 | lb/ft3
20 | Temperatura media del fluído frío |  |  |  |  | Tcm = (Tci + Tco)/2 = |  |  |  |  | 29 | ºC | 84.2 | ºF
22 | Densidad media del fluído frío |  |  |  |  | ρcm = -0,0036 Tcm^2 - 0,0728 Tcm + 1.000,6 = |  |  |  |  | 995.4612 | kg/m3 | 62.1466 | lb/ft3
20 | Diferencia de temperatura del fluído frío |  |  |  |  | ΔTc = (Tco - Tci) = |  |  |  |  | 8 | ºC | 46.4 | ºF
22 | Contenido de sólidos del fluido frío |  |  |  |  | CSc = |  |  |  |  | 0 | % | 0 | %
23 | Tamaño máximo de partículas del fluido frío |  |  |  |  | tpc = |  |  |  |  | 0.05 | mm | 0.0019685 | in
24 | Calor específico del fluído frío |  |  |  | 10 | Cpc = |  |  |  |  | 1 | kcal/kg ºC | 1 | BTU/lb ºF
25 | Masa de agua para calor a extraer, con ΔT |  |  |  |  | mc = - Q / (Cpc ΔTc) = |  |  |  |  | 13.7032 | kg/s | 30.21 | lb/s
26 | Flujo de agua para calor a extraer, con ΔT |  |  |  |  | qc = mc / ρcm = |  |  | 218.2139 | gal/min = | 0.013766 | m3/s | 29.1681 | ft3/min | 49.5564 | m3/h
27 | Diferencia de temperaturas en extremo "a" |  |  |  | 11 | ΔTa = Thi - Tco = |  |  |  |  | 43.1948 | ºC | 43.1948 | ºF
28 | Diferencia de temperatura en extremo "b" |  |  |  | 12 | ΔTb = Tho - Tci = |  |  |  |  | 10 | ºC | 10 | ºF
29 | Media logaritmica de diferencia de temperatura |  |  |  | 13 | MLDT = (ΔTa - ΔTb) / in (ΔTa/ΔTb) = |  |  |  |  | 22.6874 | ºC | 22.6874 | ºF
30 | Coeficiente total de transferencia de calor |  |  |  | 14 | U = |  |  |  |  | 0.0136 | kcal/s m2 ºC | 10 | BTU/hr ft2 ºF
31 | Area del intercambiador |  |  |  | 15 | A = - Q / (U MLDT) = |  |  |  |  | 355.2932 | m2 | 3824.3445 | ft2
32 | Diametro exterior de tubo con fluído caliente |  |  |  | 16 | ODh = |  |  |  |  | 1.0668 | m | 42 | in
33 | Perímetro exterior del tubo con fluído caliente |  |  |  | 16 | Ph = pi ODh = |  |  |  |  | 3.3515 | m | 10.9956 | ft
34 | Longitu del tubo con fluido caliente |  |  |  | 16 | Lh = A / Ph = |  |  |  |  | 106.0118 | m | 347.8076 | ft2
Nota 1: | Fluído caliente a enfriar
Nota 2: | Thi: Temperatura de entrada del fluído a enfriar. Digitar según datos del problema/proyecto
Nota 3: | Tho: Temperatura de salida del fluído a enfriar. Digitar según datos del problema/proyecto
Nota 4: | Thm: Temperatura media del fluído a enfriar, en mitad del intercambiador.
Nota 5: | qh : Flujo del fluído caliente a enfriar. Digitar o traer de datos del problema/proyecto
Nota 6: | Cph: Calor específico del fluído caliente a enfriar. Varía con temperatura pero no es significante la variación
Nota 7: | Fluído frío a calentar
Nota 8: | Tci: Temperatura de entrada del fluído frpio a calentar
Nota 9: | ρ : densidad del agua. Según Tabla A-5a, p. A-10 de CRANE. Flujo de fluidos. MacGraw Hill, México 1992
| T [°C] | T [°F] | ρ [kg/m3]
| 0.01 | 32.018 | 999.8
| 5 | 41 | 999.9
| 10 | 50 | 999.7
| 15 | 59 | 999
| 20 | 68 | 998.2
| 25 | 77 | 997
| 30 | 86 | 995.6
| 35 | 95 | 994
| 40 | 104 | 992.2
| 45 | 113 | 990.2
| 50 | 122 | 988
| 55 | 131 | 985.7
| 60 | 140 | 983.2
| 65 | 149 | 980.5
| 70 | 158 | 977.7
| 75 | 167 | 974.8
| 80 | 176 | 971.8
| 85 | 185 | 968.6
| 90 | 194 | 965.3
| 95 | 203 | 961.9
| 100 | 212 | 958.3
Nota 10: | Cpc: Calor específico del fluído frío a calentar. Varía con temperatura pero no es significante la variación
Nota 11: | DTa: Diferencia de temperaturas en extremo "a" para intercambiador de calor de tubos concéntricos/haz de tubos en contracorriente
Nota 12: | DTb: Diferencia de temperaturas en extremo "b" para intercambiador de calor de tubos concéntricos/haz de tubos en contracorriente
Nota 13: | MLDT: Media logaritmica de diferencia de temperatura para intercambiador de calor de tubos concéntricos/haz de tubos
Nota 14: | U = 0,0136 @ 0,0408: Coeficiente total transferencia de calor agua-aire. Ver Tabla 11-2, p. 550 de KREITH F. Ppios de Transferencia de Calor, Mexico: Herrero Hnos, 1988.
Nota 15: | A: Area transversal de intercambio de calor
Nota 16: | Diseño detallado deberá considerar intercambiador de calor con serpentín de/o tubo(s) aleateado(s), según restricciones de espacio
Tabla de conversión de unidades de energía, trabajo y calor
Para obtener
|  | por | J = N m | kJ | MJ | pie lbf | BTU | Termía | kW h
| Multiplicar | J = N m | 1 | 0.001 | 1e-06 | 0.737 | 0.000946 | 9.48e-09 | 2.78e-07
|  | kJ | 1000 | 1 | 0.001 | 737.56 | 0.9478 | 9.48e-06 | 0.000278
|  | MJ | 1000000 | 1000 | 1 | 737562 | 947.82 | 0.00946 | 0.2778
|  | pie lbf | 1.356 | 0.00136 | 1.36e-06 | 1 | 0.00128 | 1.28e-08 | 3.77e-07
|  | BTU | 1055.1 | 1.0551 | 0.00105 | 778.17 | 1 | 1e-05 | 0.0002931
|  | Termía | 105510000 | 105510 | 105.51 | 77800000 | 100000 | 1 | 29.307
|  | kW h | 3600000 | 3600 | 3.6 | 2650000 | 3412.1 | 0.03412 | 1
| Nota 1: | Adaptado de Tabla B-10, p. B-15 de CRANE. Flujo de fluídos. México D. F.: McGraw-Hill, 1992
| Ejemplo 1: | 1 | kW h x | 3600000 | kW h/J = | 3600000 | J
| Ejemplo 2: | 1 | BTU x | 0.0002931 | BTU / kW h = | 0.0002931 | kW h
| Ejemplo 3: | 1079 | BTU x | 0.00105 | BTU /MJ = | 0.0002931 | MJ
Note on L35: Digitar altura de la planta sobre el nivel del mar
Note on L46: Digitar dato según problema y/o diseño hidráulico
Note on L54: Digitar altura de la planta sobre el nivel del mar
Note on N5: Digitar el caudal de diseño de aguas residuales en el(los) tanques de areación