## Almac Biogas compresor
Gustavo Navia |  | Cliente: | Empresa Pública de alcantarillado de Santander EMPAS | [6 empty] | PSP-066-MC.MEC-411-06 |  |  |  | Rev. 01
Ingeniero Mecánico, MS, MA |  | Proyecto: | Diseños mecánicos para construcción de la PTAR Río Frío | [6 empty] | CALCULO PRELIMINAR DE COMPRESOR
Cr 26 35-31 C104 Buganvilia |  | Sitio: | Girón Santander | [6 empty] | Elaboró: | G. Navia |  | Fecha: | 2006-09-11
Floridablanca, S. - Tel.: 639 2443 |  | Contrato: | Prestación Servicios con Profesional 066-2006 |  |  |  |  | Fecha: | 2006-07-27 | Revisó: |  |  | Fecha:
Descripción: |  | Compresor para biogás de bioreactores a tanque almacenamiento y/o quemador, en Unidad de Biogas | [9 empty] | para qdis = | 1 | m3/s
Datos generales |  |  | Modelo: | N. A. |  |  | Ref.: | N. A. |  |  | Uni.: | Uni. | Item:
Planos |  |  | Cliente: |  | G. Navia: | x | Otro(s): |  |  | No.:
Especificación |  |  | Cliente: |  | G. Navia: | x | Otro(s): |  |  | No.:
Proceso de fabricación |  |  | Cliente: |  | G. Navia: | N. A. | Otro(s) |  |  | No.:
Procedimiento soldadura |  |  | Cliente: |  | G. Navia: | N. A. | Otro(s) |  |  | No.:
1. CALCULO PRELIMINAR DE COMPRESOR PARA BIOGAS DE BIOREACTORES A TANQUES Y/O QUEMADORES
USO: | Compresión de biogás de bioreactores e inyectar en los tanques almacenamiento y/o los quemadores.
CASO: | Tramo mas largo de tubería de cabezal distribuidor
CODIGO DE DISEÑO: |  | QUINCHIA R. & PUERTA J. Ventilación Industrial. Medellín : Autores, 1988. 311 p.
vd = | 3 | m/s | q = | 0.174 | m3/s |  |  |  | Hdt [m] | 60%
Dd = | 0.27175 | m | [8 empty] | 1.2405 | kW
Ld = | 5 | m
Ptd = | 0.016533 | m |  |  | Hd = | 7 | m |  | 0.30252
Ph = | 0.74428 | kW |  |  |  | Het = | 0.0076488 | m
P = | 1.2405 | kW
vs = | 3 | m/s |  |  | Hs = | 1 | m
Ds = | 0.27175 | m | [9 empty] | 0.174 |  | q [m3/s]
Ls = | 200 | m
Pts = | 0.028342 | m
|  |  | Diagrama del compresor | [6 empty] | Punto de operación del compresor
# | DESCRIPCION |  |  |  | Notas | DATOS Y FORMULAS |  |  |  |  | RESULTADOS
[11 empty] | Sistema Métrico |  | Sistema Inglés
1 | Fluído |  |  |  |  | Biogas 60% CH4
2 | Peso molecular |  |  |  |  | PMg = |  |  |  |  | 28.41 |  | 28.41
3 | Humedad relativa |  |  |  |  | HR = |  |  |  |  | 60 | % | 60 | %
4 | Tubería |  |  |  | 1 a 5 | Tubo PVC UM, RDE 21
5 | Rugosidad del interior de la tubería |  |  |  |  | f = |  |  |  |  | 0.9 |  | 0.9
6 | Altura sobre nivel del mar |  |  |  |  | Hnm = |  |  |  |  | 750 | m snm | 2460.6299 | ft osl
7 | Presión de operación |  |  |  |  | Pb = 760 mm Hg - 0.085 Hnm = |  |  |  |  | 685 | mm Hg | 26.9685 | in Hg
8 | Temperatura de operación |  |  |  |  | Ta = |  |  |  |  | 60 | ºC | 140 | ºF
9 | Densidad del fluído |  |  |  |  | ro = 0.465 Pb / (273.15 + Ta) = |  |  |  |  | 0.9561 | kg/m3 | 0.059689 | lb/ft3
10 | Contenido de sólidos |  |  |  |  | CS = |  |  |  |  | 0 | % | 0 | %
11 | Tamaño máximo de partículas |  |  |  |  | tp = |  |  |  |  | 0.05 | mm | 0.0019685 | in
12 | Velocidad en succión |  |  |  | 6 | vs = |  |  |  |  | 3 | m/s | 590.5512 | FPM
13 | Velocidad en descarga |  |  |  | 6 | vd = |  |  |  |  | 3 | m/s | 590.5512 | FPM
14 | Factor para producción de biogás |  |  |  | 7 | fb = |  |  |  |  | 0.174 | m3/m3 AR
15 | Capacidad necesaria / producción de biogas |  |  |  | 8 | q = fb qdis= | 15033.6 | m3/ día = | 626.4 | m3/hr = | 0.174 | Nm3/s | 368.6886 | SCFM
16 | Factor para almacenamiento |  |  |  | 9, 12 | fa = |  |  |  |  | 0.178 | día
17 | Número de tanques para almacenamiento |  |  |  | 10, 12 | nt = |  |  |  |  | 1 | unidades
18 | Capacidad del tanque de almacenamiento |  |  |  | 11, 12 | V = fa (86.400 q) / nt = |  |  |  |  | 2675.9808 | m3 | 5670135.7171 | ft3
19 | Diámetro de tubería de succión |  |  |  |  | Ds = ((4 q) / (pi vs))**1/2 |  |  |  |  | 0.27175 | m | 10.6988 | in
20 | Diámetro de tubería de descarga |  |  |  |  | Dd = ((4 q) / (pi vs))**1/2 |  |  |  |  | 0.27175 | m | 10.6988 | in
21 | Altura de la succión |  |  |  |  | Hs = |  |  |  |  | 1 | m | 39.3701 | in
22 | Altura de la descarga |  |  |  |  | Hd = |  |  |  |  | 7 | m CA | 275.5906 | in
23 | Altura estática total |  |  |  |  | Het = ro (Hs + Hd) / 1000 |  |  |  |  | 0.0076488 | m CA | 0.30113 | in
24 | Longitud de tubería de succión |  |  |  |  | Ls = |  |  |  |  | 200 | m | 656.168 | ft
25 | Perdida unitaria en tuberia succión |  |  |  |  | pts = 1.45E-06 f (vs**1.82) / (Ds**1.22) |  |  |  |  | 4.7237e-05 | m CA/m | 0.00056685 | in WC/ft
26 | Perdidas totales en tuberia succión |  |  |  | 5 | Pts = | 3 | Ls pts |  |  | 0.028342 | m CA | 0.092987 | ft
27 | Longitud de tubería de descarga |  |  |  |  | Ld = |  |  |  |  | 5 | m | 16.4042 | ft
28 | Perdida unitaria en tuberia descarga |  |  |  |  | ptd = 1.45E-06 f (vd**1.82) / (Dd**1.22) |  |  |  |  | 4.7237e-05 | m CA/m | 0.00056685 | in WC/ft
29 | Perdidas totales en tubería de descarga |  |  |  | 5 | Ptd = | 70 | Ls pts |  |  | 0.016533 | m CA | 0.65091 | in WC
30 | Perdidas totales succión + descarga |  |  |  |  | Ptotal = Pts + Ptd |  |  |  |  | 0.044875 | m CA | 1.7667 | in WC
31 | Perdidas a traves de columna/lecho |  |  |  | 13 | Pf = (s/ fluído y altura) |  |  |  |  | 0.25 | m CA | 9.8425 | in WC | 24.5098 | mbar
32 | Altura dinámica total |  |  |  |  | Hdt = Het + Ptotal + Pf |  |  |  |  | 0.30252 | m CA | 11.9104 | in WC | 29.6592 | mbar
33 | Factor corrección por densidad |  |  |  |  | fd = 1.2047 / ro |  |  |  |  | 1.26 |  | 1.26
34 | Factor correccion por humedad relativa |  |  |  |  | fh = (Chicago Blower, Curso 400, # 5.40) |  |  |  |  | 1.126
35 | Factor correccion por gas |  |  |  |  | fg = Pmaire/Pmgas = 28.95/ PMg |  |  |  |  | 1.019
36 | Altura dinámica total corregida |  |  |  |  | Hdt´= fd fh fg Hdt |  |  |  |  | 0.43737 | m CA | 17.2194 | in WC | 42.8796 | mbar
37 | Potencia del compresor |  |  |  |  | Pv = 9,78(Q Hdt´) |  |  |  |  | 0.74428 | kW | 0.99238 | HP | 0.99883 | HP
38 | Eficiencia del compresor |  |  |  |  | Ef = 0.6 a 0.8 (s/ tipo y fabricante) |  |  |  |  | 0.6 |  | 0.6
39 | Potencia efectiva o del motor |  |  |  |  | P = (Pv / Ef) |  |  |  |  | 1.2405 | kW | 1.654 | HP
Nota 1: | Tubo PVC UM, RDE 21, revestida con PRFV. Presión máxima de trabajo 14.06 kg/cm2 (200 psig), presión de prueba 21.0 kg/cm2 (350 psig).
Nota 2: | Temperatura maxima de trabajo 40º C
Nota 3: | Tubo a la vista y sobre soportes y pintada con primer y esmalte sintetico de color reglamentario.
Nota 4: | Uniones soldadas con soldadura plástica. Uniones deslizantes (junta elástica) con sellos de caucho EPDM dureza 55 a 60 Shore A.
Nota 5: | Uniones bridadas con bridas ANSI, PRFV con empaque elastomérico y tornillería en acero inoxidable 304.
Nota 6: | vs = 3,0 m/s & vd = 3, 0 m/s: Velocidad máxima del biogás en succión y descarga. Perdidas por accesorios estimadas en 3.0 veces las perdidas en tuberia recta
Nota 7: | fb: Factor de producción de biogas, según datos de la CDMB para PTAR Rio Frío, Bucaramanga
Nota 8: | q: Caudal de produción de biogas a caudal de diseño de aguas residuales
Nota 9: | fa: Factor de almacenamiento para absorber variación en producción de biogas
Nota 10: | nt = número de tanques para almacenamiento + 1 para mantenimiento
Nota 11: | V: Capacidad del tanque de almacenamiento a adecuar a capacidades comerciales
Nota 12: | Tanque de almacenamiento de biogás de doble membrana con protección contra vientos, marca Sattler Textilewerkew OGH,
Nota 13: | Tabla de conversion métrica de unidades de energia
| Energía | kcal | kW h | kJ | kN m
| kcal | 1 | 0.001163 | 4.187 | 4.187 | ---->Ejemplo 1: | 1 | kcal = | 0.001163 | kW h = | 4.187 | kJ = | 4.187 | KN m
| kW h | 860 | 1 | 3600 | 3600 | ---->Ejemplo 2: | 1 | kW h = | 860 | kcal = | 3600 | kJ = | 3600 | KN m
| kJ | 0.239 | 0.000278 | 1 | 1 | ---->Ejemplo 3: | 1 | kJ = | 0.239 | kcal = | 0.000278 | kW h = | 1 | KN m
| kN m | 0.239 | 0.278 | 1 | 1 | ---->Ejemplo 4: | 1 | kN m = | 0.239 | kcal = | 0.278 | kW h = | 1 | kJ
Nota 14: | Tabla de conversion métrica de unidades de potencia
| Potencia | kcal / h | kW | kJ / h | HP
| kcal / h | 1 | 0.001163 | 4.187 | 0.0016 | ---->Ejemplo 1: | 1 | kcal / h = | 0.001163 | kW = | 4.187 | kJ / h = | 0.0016 | HP
| kW | 860 | 1 | 3600 | 1.341 | ---->Ejemplo 2: | 1 | kW = | 860 | kcal / h = | 3600 | kJ / h = | 1.341 | HP
| kJ / h | 0.239 | 0.000278 | 1 | 0.00037258 | ---->Ejemplo 3: | 1 | kJ / h = | 0.239 | kcal / h = | 0.000278 | kW = | 0.00037258 | HP
| HP | 641.4 | 0.7457 | 2684 | 1 | ---->Ejemplo 4: | 1 | HP = | 641.4 | kcal / h = | 0.7457 | kW = | 2684 | kJ / h
M

## Biogas filtro esponja en Fe
Gustavo Navia |  | Cliente: | Empresa Pública de alcantarillado de Santander EMPAS | [6 empty] | PSP-066-MC.MEC-413-06 |  |  |  | Rev. 01
Ingeniero Mecánico, MS, MA |  | Proyecto: | Diseños mecánicos para construcción de la PTAR Río Frío | [6 empty] | CALCULO PRELIMINAR DE FILTRO PARA BIOGAS
Cr 26 35-31 C104 Buganvilia |  | Sitio: | Girón Santander | [6 empty] | Elaboró: | G. Navia |  | Fecha: | 2005-05-26
Floridablanca, S. - Tel.: 639 2443 |  | Contrato: | N/A |  |  |  |  | Fecha: | 2006-07-27 | Revisó: |  |  | Fecha:
Descripción: |  | Filtro de esponja de hierro para biogas de reactor UASB | [9 empty] | para qdis = | 1 | m3/s
Datos generales |  |  | Modelo: | N. A. |  |  | Ref.: | N. A. |  |  | Uni.: | Uni. | Item:
Planos |  |  | Cliente: |  | G. Navia: | x | Otro(s): |  |  | No.:
Especificación |  |  | Cliente: |  | G. Navia: | x | Otro(s): |  |  | No.:
Proceso de fabricación |  |  | Cliente: |  | G. Navia: | N. A. | Otro(s) |  |  | No.:
Procedimiento soldadura |  |  | Cliente: |  | G. Navia: | N. A. | Otro(s) |  |  | No.:
1. CALCULO PRELIMINAR DE FILTRO DE ESPONJA DE HIERRO PARA BIOGAS
USO: | Remover H2S del biogas porcedente de reactor UASB
CASO: | Biogas de un reactor UASB
CODIGO DE DISEÑO: |  | GEORGIA TECH RESEARCH INSTITUTE, Biogas utilization handbook, GTRI: Georgia AT, 1988, p. 39 - 41
# | DESCRIPCION |  |  |  | Notas | DATOS Y FORMULAS |  |  |  |  | RESULTADOS
[11 empty] | Sistema Métrico |  | Sistema Inglés
1 | Caudal de biogas |  |  |  | 1 | q = | 3638.1655 | m3/ día = | 151.5902 | m3/hr = | 0.042108 | Nm3/s | 128480.6033 | sft3/día
2 | Concentración de H2S en el biogas |  |  |  | 2 | [H2S] = | [6 empty] | 0.3 | grains/ft3
3 | H2S en biogas |  |  |  | 3 | (H2S/CH4) = [H2S] / (7,000 granos/lb) |  |  |  |  | 1.944e-05 | kg | 4.2857e-05 | lb
4 | S por peso de H2S |  |  |  | 4 | (S/H2S) = |  |  |  |  | 0.94 | kg/kg | 0.94 | lb/lb
5 | FeO2 por peso de S |  |  |  | 5 | (FeO2/S) = |  |  |  |  | 2 | kg/kg | 2 | lb/lb
6 | Fe esponja en volumen por FeO2 |  |  |  |  | (Fe/FeO2) = |  |  |  |  | 1.0732 | kg/m3 | 0.067 | lb/ft3
7 | Azufre producido |  |  |  |  | S = q(H2S/CH4) (S/H2S) = |  |  |  |  | 2.3478 | kg S/día | 5.1759 | lb S/día
8 | Factor de seguridad |  |  |  |  | N = |  |  |  |  | 1.5 |  | 1.5
9 | FeO2 producido |  |  |  |  | FeO2 = N S (FeO2/S) = |  |  |  |  | 7.0434 | kg/día | 15.5278 | lb/día
10 | Volumen unitario del reactor |  |  |  |  | Vr = FeO2 (Fe/FeO2) = |  |  |  |  | 0.02946 | m3/día | 1.0404 | ft3/día
11 | Duración recomendada de lecho |  |  |  |  | t = |  |  |  |  | 365 | días | 365 | días
12 | Volumen recomendado del reactor |  |  |  |  | Vr' = t Vr = |  |  |  |  | 10.7528 | m3 | 379.7323 | ft3
13 | Velocidad del flujo a través del lecho |  |  |  |  | v = |  |  |  |  | 0.01016 | m/s | 2 | ft/min
14 | Altura del reactor |  |  |  |  | H = (v Vr' / q) (1440 min/día) = |  |  |  |  | 2.5945 | m | 8.512 | ft
15 | Area del reactor |  |  |  |  | A = Vr' / H = |  |  |  |  | 4.1445 | m2 | 44.6113 | ft2
16 | Diámetro del reactor |  |  |  |  | D = (4 A / pi)^0,5 = |  |  |  |  | 2.2972 | m | 7.5366 | ft2
17 | Relación H/D del reactor |  |  |  |  | R = H/D = |  |  |  |  | 1.1294 |  | 1.1294
Nota 1:
Nota 2:
Nota 3:
Nota 4: | Adsorción usando pellets de oxido de hierro: Fe2O3 + 3 H2S --> Fe2S3 + 3 H2O
Nota 5: | Regeneración de los pellets de hierro se hace con oxigeno: 2 Fe2S3 + 3 O2 --> 2 Fe2O3 + 6 S