## Soplador tk aeracion-Rev01
Gustavo Navia |  | Cliente: | Piedecuestana de Servicios Públicos ESP, Piedecuesta, Santander | [6 empty] | GN-PSP-000-MC.MEC-0000-08 |  |  |  | Rev. 03
Ingeniero Mecánico, MS, MA |  | Proyecto: | Diseños mecánicos para construcción de la PTAR El Santuario | [6 empty] | CALCULO PRELIMINAR DE COMPRESOR
Cr 26 35-31 C104 Buganvilia |  | Sitio: | Piedecuesta, Santander | [6 empty] | Elaboró: | Gustavo Navia |  | Fecha: | 2006-03-03
Floridablanca, S. - Tel.: 639 2443 |  | Contrato: | N/A |  |  |  |  | Fecha: |  | Revisó: | Gustavo Navia |  | Fecha: | 2008-09-10
Descripción: |  | Soplador para aire difusores de tanques aireador, en Unidad de Aireación | [9 empty] | qdis = | 0.5 | m3/s
Datos generales |  |  | Modelo: | N. A. |  |  | Ref.: | N. A. |  |  | Uni.: | Uni. | Item:
Planos |  |  | Cliente: |  | CICICO | x | Otro(s): |  |  | No.:
Especificación |  |  | Cliente: |  | CICICO | x | Otro(s): |  |  | No.:
Proceso de fabricación |  |  | Cliente: |  |  | N. A. | Otro(s) |  |  | No.:
Procedimiento soldadura |  |  | Cliente: |  |  | N. A. | Otro(s) |  |  | No.:
1. CALCULO PRELIMINAR DE MOTOSOPLADOR PARA AIRE -CON MOTOR ELECTRICO-
USO: | Compresión de aire para inyectar a difusores de tanques de aireación
CASO: | Tramo mas largo de tubería de cabezal distribuidor
CODIGO DE DISEÑO: |  | METCALF & EDDY, Ingeniería de aguas residuales, McGraw Hill: Madrid, 1995, p. 641 - 647
vd = | 10 | m/s | q = | 5.68 | m3/s |  |  |  | Hdt' [m] | 80%
Dd = | 0.49099 | m | [8 empty] | 168.6055 | kW
Ld = | 200 | m
Ptd = | 0.12321 | m |  |  | Hd = | 1 | m |  | 6.924
PS1 = | 168.6055 | kW |  |  |  | Het = | 0.0021211 | m
PMS1 = | 246.384 | kW
vs = | 10 | m/s |  |  | Hs = | 1 | m
Ds = | 0.49099 | m | [9 empty] | 5.68 |  | q [m3/s]
Ls = | 1 | m
Pts = | 0.00061607 | m
|  |  | Diagrama del compresor | [6 empty] | Punto de operación del compresor
# | DESCRIPCION |  |  |  | Notas | DATOS Y FORMULAS |  |  |  |  | RESULTADOS
[11 empty] | Sistema Métrico |  | Sistema Inglés
1 | Fluído |  |  |  |  | Aire
2 | Peso molecular |  |  |  |  | PMg = |  |  |  |  | 28.95 | mg / mol | 28.95 | lb/lb mol
3 | Humedad relativa |  |  |  |  | HR = |  |  |  |  | 75 | % | 75 | %
4 | Tubería |  |  |  | 1 a 5 | Tubo RDE 22, lámina 3/16" CR A-36
5 | Rugosidad del interior de la tubería |  |  |  |  | f = |  |  |  |  | 0.9 |  | 0.9
6 | Altura del sitio sobre nivel del mar |  |  |  |  | Hnm = |  |  |  |  | 800 | m snm | 2624.6719 | ft osl
7 | Presión atmosférica del sitio |  |  |  |  | Pb = 760 mm Hg - 0.1 Hnm = |  |  | 0.89474 | atm = | 680 | mm Hg | 26.7717 | in Hg | 13.1526 | psig
8 | Temperatura ambiente del sitio |  |  |  |  | Ta = |  |  |  |  | 25 | ºC | 77 | ºF
9 | Densidad del aire atmosférico |  |  |  |  | ro = 0.465 Pb / (273.15 + Ta) = |  |  |  |  | 1.0605 | kg/m3 | 0.06621 | lb/ft3
10 | Contenido de sólidos |  |  |  |  | CS = |  |  |  |  | 0 | % | 0 | %
11 | Tamaño máximo de partículas |  |  |  |  | tp = |  |  |  |  | 0.05 | mm | 0.0019685 | in
12 | Velocidad en succión |  |  |  | 6 | vs = |  |  |  |  | 10 | m/s | 1968.5039 | FPM
13 | Velocidad en descarga |  |  |  | 6 | vd = |  |  |  |  | 10 | m/s | 1968.5039 | FPM
14 | Factor para flujo promedio de aire |  |  |  | 7 | fc = | 11.36 | Nm3/m3 AR = |  |  | 11.36 | Nm3/m3 AR
15 | Flujo volumétrico promedio requerido de aire |  |  |  |  | q = fc qdis = | 20448 | Nm3/hr = | 340.8 | Nm3/min= | 5.68 | Nm3/s | 12035.352 | SCFM
16 | Diámetro de tubería de succión para flujo total |  |  |  |  | Ds = ((4 q) / (pi vs))**1/2 = |  |  |  |  | 0.85041 | m | 33.4808 | in
17 | Diámetro de tubería de descarga para flujo total |  |  |  |  | Dd = ((4 q) / (pi vd))**1/2 = |  |  |  |  | 0.85041 | m | 33.4808 | in
18 | Factor para almacenamiento |  |  |  |  | fa = |  |  |  |  | 1
19 | Número de sopladores |  |  |  | 28 | nt = |  |  |  |  | 3 | unidades
20 | Flujo volumétrico promedio / soplador |  |  |  |  | q' = fa q/nt = | 6816 | Nm3/hr = | 113.6 | Nm3/min= | 1.8933 | Nm3/s | 4011.784 | SCFM
21 | Diámetro de tubería de succión |  |  |  |  | Ds = ((4 q') / (pi vs))**1/2 = |  |  |  |  | 0.49099 | m | 19.3301 | in
22 | Diámetro de tubería de descarga |  |  |  |  | Dd = ((4 q') / (pi vs))**1/2 = |  |  |  |  | 0.49099 | m | 19.3301 | in
23 | Altura de la succión |  |  |  |  | Hs = |  |  |  |  | 1 | m | 39.3701 | in
24 | Altura de la descarga |  |  |  |  | Hd = |  |  | 98.0392 | mbar = | 1 | m CA | 39.3701 | in
25 | Altura estática total |  |  |  |  | Het = ro (Hs + Hd)/1000 = |  |  | 0.20795 | mbar = | 0.0021211 | m CA | 0.083507 | in
26 | Longitud de tubería de succión |  |  |  |  | Ls = |  |  |  |  | 1 | m | 3.2808 | ft
27 | Perdida unitaria en tuberia succión |  |  |  |  | pts = 1.45E-06 f (vs**1.82)/(Ds**1.22) = |  |  | 0.020133 | mbar = | 0.00020536 | m CA/m | 0.0024643 | in WC/ft
28 | Perdidas totales en tuberia succión |  |  |  | 5 | Pts = | 3 | Ls pts = | 0.060399 | mbar = | 0.00061607 | m CA | 0.0020212 | ft
29 | Longitud de tubería de descarga |  |  |  |  | Ld = |  |  |  |  | 200 | m | 656.168 | ft
30 | Perdida unitaria en tuberia descarga |  |  |  |  | ptd = 1.45E-06 f (vd**1.82)/(Dd**1.22) = |  |  | 0.020133 | mbar = | 0.00020536 | m CA/m | 0.0024643 | in WC/ft
31 | Perdidas totales en tubería de descarga |  |  |  | 5 | Ptd = | 3 | Ld ptd = | 12.0797 | mbar = | 0.12321 | m CA | 4.8509 | in WC
32 | Perdidas totales succión + descarga |  |  |  |  | Ptotal = Pts + Ptd = |  |  | 12.1401 | mbar = | 0.12383 | m CA | 4.8752 | in WC
33 | Perdidas a traves de columna/lecho |  |  |  |  | Pf = (s/ fluído y altura) |  |  | 573.5294 | mbar = | 5.85 | m CA | 230.315 | in WC
34 | Altura dinámica total |  |  |  |  | Hdt = Het + Ptotal + Pf = |  |  | 585.8775 | mbar = | 5.976 | m CA | 235.2736 | in WC
35 | Factor corrección por densidad |  |  |  |  | fd = 1.2047 / ro |  |  |  |  | 1.1359 |  | 1.1359
36 | Factor correccion por humedad relativa |  |  |  |  | fh = (Chicago Blower, Curso 400, # 5.40) |  |  |  |  | 1.02 |  | 1.02
37 | Factor correccion por gas |  |  |  |  | fg = Pmaire/Pmgas = 28.95/ PMg |  |  |  |  | 1 |  | 1
38 | Altura dinámica total corregida |  |  |  | 23 | Hdt´= fd fh fg Hdt |  |  | 679.0398 | mbar = | 6.924 | m CA | 272.5997 | in WC | 9.8532 | psig
39 | Peso molecular del fluído succionado (aire) |  |  |  |  | PMg = |  |  |  |  | 29 | mg / mol | 29 | lb/lb mol
40 | Temperatura de fluiod en succión |  |  |  |  | Ta = |  |  |  |  | 25 | oC | 77 | oF
41 | Altura de succión sobre nivel del mar |  |  |  |  | Hnm = |  |  |  |  | 900 | m snm | 2952.7559 | ft osl
42 | Constante universal de los gases |  |  |  |  | R = |  |  |  |  | 8.314 | kJ/kmol °K | 1545 | ft lb/mol °R
43 | Presión de succión (Ec. de Halley) |  |  |  |  | p1 = Exp (-Hnm / 8,005) = |  |  |  |  | 0.89366 | atm | -1.5632 | psig
44 | Altura dinámica corregida |  |  |  |  | Hdt´= |  |  | 678.9594 | mbar = | 0.67025 | atm
45 | Presiòn en la descarga |  |  |  |  | p2 = p1 + Hdt' = |  |  | 1.5438 | mbar = | 1.5639 | atm | 8.2894 | psig
46 | Flujo volumétrico promedio para difusores |  |  |  |  | Q''aire = | 20448 | Nm3aire/h= | 340.8 | Nm3/min= | 5.68 | Nm3 aire/s | 12035.2384 | scfm aire
47 | Nùmero de sopladores |  |  |  |  | ns = |  |  |  |  | 3 | uni. | 3 | uni.
48 | Flujo volumétrico promedio / soplador |  |  |  |  | Q'''aire = | 6816 | Nm3aire/h= | 113.6 | Nm3aire/min = | 1.8933 | Nm3 aire/s | 4011.7461 | scfm aire
49 | Densidad del aire en CN (20oC, 1 atm) |  |  |  |  | ro aire = |  |  |  |  | 1.2047 | kg/Nm3 aire | 0.075206 | lb/scf aire
50 | Flujo masico promedio de aire / soplador |  |  |  |  | waire = Q'''aire roaire = |  |  | 8211.2352 | kg aire/h = | 2.2809 | kg aire/s | 5.0285 | lb aire/s
51 | Relaciòn de calores especìficos Cp/Cv |  |  |  |  | k = |  |  |  |  | 1.395
52 | Relaciòn adiabàtica |  |  |  |  | n = (k - 1) / k = |  |  |  |  | 0.28315
53 | Potencia prom. compresiòn adiabàtica /soplador |  |  |  |  | Pw = ( waire R (Ta + 273.16) / (29.7 n ((p1/p2)n - 1)) = |  |  |  |  | 115.4416 | kW | 154.9552 | HP
54 | Eficiencia del soplador |  |  |  |  | Ef = 0.6 a 0.8 = |  |  |  |  | 0.8 |  | 0.8
55 | Potencia promedio demandada / soplador |  |  |  |  | Pf = Pw / Ef = |  |  |  |  | 144.302 | kW | 192.4027 | HP
56 | Eficiencia del motor eléctrico |  |  |  | 8 | Ef motor = |  |  |  |  | 0.95 |  | 0.95
57 | Factor de servicio del motor eléctrico |  |  |  | 9 | Fser = |  |  |  |  | 1.11 |  | 1.11
58 | Potencia promedio efectiva / soplador |  |  |  | 10 | PS1 = Fser Pf / Ef motor = |  |  |  |  | 168.6055 | kW | 226.3161 | HP
59 | Potencia promedia efectiva total |  |  |  |  | PTS = ns PS1 = |  |  |  |  | 505.8165 | kW | 678.9484 | HP
60 | Potencia especifica para comprimir aire |  |  |  | 11 | pea = PS1 / q' = |  |  |  |  | 0.024737 | kW h/m3 | 0.056413 | SCFM/HP
61 | Aumento temperatura aire a salida soplador |  |  |  |  | DTad = (Ta+ 273.16) ((p2/p1)n - 1) = |  |  |  |  | 51.1948 | oC | 124.1506 | oF
62 | Temperatura aire a salida soplador |  |  |  |  | Ts = Ta + DTad = |  |  |  |  | 76.1948 | oC | 169.1506 | oF
63 | Flujo volumétrico máximo / soplador |  |  |  | 11 | q´max = | 9960.2508 | Nm3/hr = | 166.0042 | Nm3/min= | 2.7667 | Nm3 aire/s | 5862.3823 | scfm aire
64 | Flujo volumétrico máximo total |  |  |  | 11 | qmax = | 29880.7523 | Nm3/hr = | 498.0125 | Nm3/min= | 8.3002 | Nm3 aire/s | 17587.1468 | scfm aire
65 | Potencia max. efectiva de motor eléctrico |  |  |  | 11 | PMS1 = |  |  |  |  | 246.384 | kW | 330.7167 | HP
66 | Potencia max. efectiva total motores eléctricos |  |  |  | 11 | PMS = |  |  |  |  | 739.1519 | kW | 992.1502 | HP
Nota 1: | Tubo acero RDE 22, A-36. Presión máxima de trabajo 0.6 kg/cm2 (9 psig), presión de prueba 0.9 kg/cm2 (14 psig).
Nota 2: | Temperatura maxima de trabajo 60º C
Nota 3: | Tubo a la vista y sobre soportes y pintada con primer y esmalte sintetico de color reglamentario.
Nota 4 | Uniones soldadas con soldadura eléctrica. Uniones deslizantes (junta elástica) con sellos de caucho EPDM dureza 55 a 60 Shore A.
Nota 5: | Uniones bridadas con bridas ANSI x 10 psi, lamina A-36, con empaque elastomérico y tornillería en acero inoxidable 304.
Nota 6: | Velocidad maxima = 10.0 m/s, perdidas por accesorios estimadas en 3.0 veces las perdidas en tuberia recta
Nota 7: | fc : Factor para consumo de aire según datos de diseño hidráulico
Nota 8: | Motor eléctrico
Nota 9: | Fser = Factor de servicio
Factor de servicio (Fser)
| Accionamiento |  | Operación |  | Carga |  | Accionamiento |  | Operación |  | Carga
|  |  | hrs/día | Uniforme | Media | Choques |  |  | hrs/día | Uniforme | Media | Choques
| Motor electrico (entrada constante) |  | 2 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | Motor de combustión interna (entrada a impulsos) |  | 2 | 1 | 1.35 | 1.75
|  |  | 10 | 1 | 1.25 | 1.75 |  |  | 10 | 1.25 | 1.5 | 2
|  |  | 12 | 1.04 | 1.29 | 1.79 |  |  | 12 | 1.29 | 1.54 | 2.04
|  |  | 16 | 1.11 | 1.36 | 1.86 |  |  | 16 | 1.36 | 1.61 | 2.11
|  |  | 18 | 1.18 | 1.43 | 1.93 |  |  | 18 | 1.43 | 1.68 | 2.18
|  |  | 24 | 1.25 | 1.5 | 2 |  |  | 24 | 1.5 | 1.75 | 2.5
Nota 10: | En especificaciones consignar potencia del motor comercial (según datos de catálogos de compresores o motores)
Nota 11: | Caudal promedio de AR para año 2002 y estimados de producción de biogas; aire requerido; potencia de generador; y, potencia y uso de motores de sopladores
| Hora | Caudal AR | Biogas | Pot. elec. | Pot. elec. de | Generador | Fac. deman. | Aire reque- | Pot. elec. | Pot. Elec. | Motor elec. | Fac. deman. | Diferencia
|  |  | producido9 | generada12 | generador12 | en uso14-17 | de c/ gene- | rido 10 | requerida11 | de c/ motor13 | en uso 13 | de c/ motor | pot. elec.13
|  | [L/s] | [Am3/hora] | [kWe] | [kWe] | [Uni] | rador15-17 | [Nm3/hora] | [kWe] | [kWe] | [Uni] | elec. | [kWe] |  |  |  | Factor de uso |  |  |  | Ahorrrro
| 0 | 244.0547 | 82.0024 | 126.2671 | 190.0036 | 1 | 0.66455 | 9980.8599 | 246.8938 | 246.384 | 2 | 0.50103 | -120.6267 |  |  |  | 0.48811 |  |  |  | 246.384
| 1 | 225.6564 | 75.8205 | 116.7483 | 190.0036 | 1 | 0.61445 | 9228.4421 | 228.2814 | 246.384 | 1 | 0.92653 | -111.5331 |  |  |  | 0.45131 |  |  |  | 0
| 2 | 207.1523 | 69.6032 | 107.1748 | 190.0036 | 1 | 0.56407 | 8471.7006 | 209.5621 | 246.384 | 1 | 0.85055 | -102.3873 |  |  |  | 0.4143 |  |  |  | 0
| 3 | 237.8264 | 79.9097 | 123.0447 | 190.0036 | 1 | 0.64759 | 9726.1468 | 240.593 | 246.384 | 1 | 0.9765 | -117.5483 |  |  |  | 0.47565 |  |  |  | 0
| 4 | 268.5004 | 90.2161 | 138.9146 | 190.0036 | 1 | 0.73112 | 10980.593 | 271.6239 | 246.384 | 2 | 0.55122 | -132.7093 |  |  |  | 0.537 |  |  |  | 246.384
| 5 | 406.7183 | 136.6574 | 210.4247 | 190.0036 | 2 | 0.55374 | 16633.1533 | 411.4497 | 246.384 | 2 | 0.83498 | -201.025 |  |  |  | 0.81344 |  |  |  | 246.384
| 6 | 544.9363 | 183.0986 | 281.9348 | 190.0036 | 2 | 0.74192 | 22285.7136 | 551.2756 | 246.384 | 3 | 0.74582 | -269.3407 |  |  |  | 1.0899 |  |  |  | 492.768
| 7 | 631.1446 | 212.0646 | 326.5366 | 190.0036 | 2 | 0.85929 | 25811.2906 | 638.4868 | 246.384 | 3 | 0.86381 | -311.9501 |  |  |  | 1.2623 |  |  |  | 492.768
| 8 | 717.353 | 241.0306 | 371.1384 | 190.0036 | 2 | 0.97666 | 29336.8676 | 725.698 | 246.384 | 3 | 0.9818 | -354.5596 |  |  |  | 1.4347 |  |  |  | 492.768
| 9 | 724.0026 | 243.2649 | 374.5788 | 190.0036 | 2 | 0.98571 | 29608.8099 | 732.425 | 246.384 | 3 | 0.9909 | -357.8462 |  |  |  | 1.448 |  |  |  | 492.768
| 10 | 730.6522 | 245.4991 | 378.0191 | 190.0036 | 2 | 0.99477 | 29880.7523 | 739.1519 | 246.384 | 3 | 1 | -361.1329 |  |  |  | 1.4613 |  |  |  | 492.768
| 11 | 709.9652 | 238.5483 | 367.3162 | 190.0036 | 2 | 0.9666 | 29034.736 | 718.2243 | 246.384 | 3 | 0.97169 | -350.9081 |  |  |  | 1.4199 |  |  |  | 492.768
| 12 | 689.2782 | 231.5975 | 356.6133 | 190.0036 | 2 | 0.93844 | 28188.7198 | 697.2966 | 246.384 | 3 | 0.94337 | -340.6833 |  |  |  | 1.3786 |  |  |  | 492.768
| 13 | 664.7485 | 223.3555 | 343.9223 | 190.0036 | 2 | 0.90504 | 27185.5531 | 672.4815 | 246.384 | 3 | 0.9098 | -328.5592 |  |  |  | 1.3295 |  |  |  | 492.768
| 14 | 640.2188 | 215.1135 | 331.2313 | 190.0036 | 2 | 0.87164 | 26182.3864 | 647.6665 | 246.384 | 3 | 0.87623 | -316.4351 |  |  |  | 1.2804 |  |  |  | 492.768
| 15 | 613.4268 | 206.1114 | 317.3699 | 190.0036 | 2 | 0.83517 | 25086.702 | 620.5628 | 246.384 | 3 | 0.83956 | -303.1929 |  |  |  | 1.2269 |  |  |  | 492.768
| 16 | 586.6348 | 197.1093 | 303.5085 | 190.0036 | 2 | 0.79869 | 23991.0176 | 593.4592 | 246.384 | 3 | 0.80289 | -289.9507 |  |  |  | 1.1733 |  |  |  | 492.768
| 17 | 563.5221 | 189.3434 | 291.5507 | 190.0036 | 2 | 0.76722 | 23045.8018 | 570.0776 | 246.384 | 3 | 0.77126 | -278.527 |  |  |  | 1.127 |  |  |  | 492.768
| 18 | 540.4095 | 181.5776 | 279.5928 | 190.0036 | 2 | 0.73576 | 22100.586 | 546.6961 | 246.384 | 3 | 0.73963 | -267.1033 |  |  |  | 1.0808 |  |  |  | 492.768
| 19 | 502.805 | 168.9425 | 260.1373 | 190.0036 | 2 | 0.68456 | 20562.7117 | 508.6541 | 246.384 | 3 | 0.68816 | -248.5169 |  |  |  | 1.0056 |  |  |  | 492.768
| 20 | 465.2004 | 156.3073 | 240.6817 | 190.0036 | 2 | 0.63336 | 19024.8374 | 470.6122 | 246.384 | 2 | 0.95504 | -229.9304 |  |  |  | 0.9304 |  |  |  | 246.384
| 21 | 415.3785 | 139.5672 | 214.9053 | 190.0036 | 2 | 0.56553 | 16987.3207 | 420.2107 | 246.384 | 2 | 0.85276 | -205.3054 |  |  |  | 0.83076 |  |  |  | 246.384
| 22 | 365.5566 | 122.827 | 189.1288 | 190.0036 | 1 | 0.9954 | 14949.8039 | 369.8092 | 246.384 | 2 | 0.75047 | -180.6804 |  |  |  | 0.73111 |  |  |  | 246.384
| 23 | 304.8585 | 102.4325 | 157.7253 | 190.0036 | 1 | 0.83012 | 12467.4938 | 308.405 | 246.384 | 2 | 0.62586 | -150.6797 |  |  |  | 0.60972 |  |  |  | 246.384
| Total/día | 12000 | 4032 | 6208.4655 |  |  |  | 490752 | 12139.5969 |  |  |  | -5931.1314 | [7 empty] | 8623.4392
| Promedios | 500 | 168 | 258.6861 | 190.0036 | 1.7083 | 0.78589 | 20448 | 505.8165 | 246.384 | 2.4583 | 0.83124 | -247.1305 | [7 empty] | 3516.1577
| Sub Nota 1 | q total = | 12000 | L/día |  | : Caudal total diario | [14 empty] | 597746.8135
| Sub Nota 2 | q prom = | 500 | L/s |  | : Caudal promedio | [14 empty] | 218177586.9397
| Sub Nota 3 | q max = | 730.6522 | L/s |  | : Caudal máximo | [14 empty] | 753261989.1623
| Sub Nota 4 | q min = | 207.1523 | L/s |  | : Caudal mínimo
| Sub Nota 5 | Fac. pico = | 1.4613 |  |  | : Factor pico de caudal
| Sub Nota 6 | Fac. mín. = | 2.4137 |  |  | : Factor mínimo de caudal
| Sub Nota 7 | Poblac. = | 128385.9275 | hab. |  | : Población aferente, año 2002
| Sub Nota 8 | q prom = | 373.8728 | L/hab día |  | : Caudal promedio con infiltraciones
| Sub Nota 9 | Rpb = | 0.093333 | Am3 /m3 AR |  | : Rata producir biogás, para 0,67 qdis = 224 L/s, y DBO = 241 mg/L
| Sub Nota 10 | Rca = | 11.36 | Nm3 /m3 AR |  | : Rata de consumo de aire a Δp = |  |  | 683.4019 | mbar
| Sub Nota 11 | Rpa = | 0.024737 | kW h/Nm3 |  | : Rata para comprimir aire a Δp = |  |  | 683.4019 | mbar
| Sub Nota 12 | sfc = | 0.64944 | Am3/kW h |  | : Consumo específico de biogas para generador. Ver calculo preliminar más adelante
| Sub Nota 13 | Uso motores = (Elec. req) / (Pot. motor) |  |  |  | : Número de motores en uso según aire requerido
| Sub Nota 14 | Alm. Biogas = Biogas prod - Biogas cons. |  |  |  | : Almacenamiento de biogas, o un |  |  | - | del GN requerido
| Sub Nota 15 | Hu, act gas = | 5.4993 | kW h / Am3 |  | : Poder calorifico corregido del biogas.
| Sub Nota 16 | Hu, act GN = | 10 | kW h /Nm3 |  | : Poder calorifico normal del GN (Gas Natural). Mínimo de Ecopetrol
| Sub Nota 17 | GN cons. = | 2217.3091 | Am3/día |  | : Consumo de GN = Biogas cons / (Hu act gas / Hu, act GN )
Nota 12: | Estimado de ahorro en costo de operación de unidad de aeración al consumir electricidad
| Elec. max. | Pr. uni. elec- | Costo max. | Elec. max. | Poder calori-. | Efic. elec. de | GN | Pr. uni. | Costo GN | Elec. min. | Costo min. | Costo GN + | Diferencia | Efic. calor | Calor
| consumida 1 | tricidad 2 y 3 | electricidad | generada 4 | fico del GN | generador | consumido 5 | del GN 2 y 6 | consumido | consumida 7 | electricidad | electric. min. | costos 8 | recuperado | recuperado
| [kWe/día] | [$/kWe] | [$/día] | [kWe/día] | [kW h /Nm3] | helec | [m3/día] | [$/m3] | [$/día] | [kWe/día] | [$/día] | [$/día] | [$/día] |  | [kW/dia]
| 12139.5969 | 241.46 | 2931227.0734 | 6208.4655 | 10 | 30% | 2069.4885 | 691.6 | 1431258.2408 | 5931.1314 | 1432130.9998 | 2863389.2406 | 67837.8328 | 30% | 6208.4655
| Sub Nota 1 | Electricidad consumida en un día por moto-sopladores con motor eléctrico para aireación con qdis = 336 L/s. Ver cálculo en tabla de nota anterior
| Sub Nota 2 | Fuente: ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS (ACIEM). Canasta de energéticos colombianos - Precios de Bogota en USD y € - Agosto 2008. Disponible de http://www.aciem.org/Magazin.asp?CodMagazin=14&CodSeccion=45. Accesado en 11-09-08
| Sub Nota 3 | Precio de electricidad para usuario Industrial regulado Nivel III (entre 30 y 62 kV.) diurna
| Sub Nota 4 | Potencia electrica generada con biogas producido en UASBs, o con GN comprado. Ver calculo en tabla de nota anterior
| Sub Nota 5 | Gas natural consumido para cubrir defecto en producción de biogas. Ver calculo en tabla de nota anterior
| Sub Nota 6 | Precio del GN para consumo industrial de 20 a 85 km3/mes
| Sub Nota 7 | Electriciad mínima requerida con generación usando biogas de UASBs, o GN comprado
| Sub Nota 8 | Diferencia de costos = (Costo electricidad máxima consumida) − [ (Costo GN consumido) + (Costo electricidad mínima consumida) ]
2 . CALCULO PRELIMINAR DE CONSUMO DE BIOGAS PARA MOTO-GENERADOR
# | DESCRIPCION |  |  |  | Notas | DATOS Y FORMULAS |  |  |  |  | RESULTADOS
[11 empty] | Sistema Métrico |  | Sistema Inglés
1 | Fluído |  |  |  |  | Biogas | 70% | CH4
2 | Peso molecular |  |  |  | 1 | PMg = |  |  |  |  | 28.41 |  | 28.41
3 | Contenido de metano |  |  |  | 2 | VCH4 / Vtot = |  |  | 700000 | ppm = | 0.7 |  | 0.7
4 | Contenido de gas carbónico |  |  |  | 3 | VCO2 / Vtot = |  |  | 300000 | ppm = | 0.3 |  | 0.3
5 | Contenido de NH3 |  |  |  | 4 | VNH3 / Vtot = |  |  | 500 | ppm = | 0.0005 |  | 0.0005
6 | Contenido de H2S |  |  |  | 5 | VH2S / Vtot = |  |  | 1500 | ppm = | 0.0015 |  | 0.0015
7 | Temperatura en condicones normales (CN) |  |  |  | 6 | Tstd = | 0 | ºC = |  |  | 273.16 | ºK
8 | Presión en CN |  |  |  | 7 | pstd = | 1 | atm |  |  | 1013 | mbar
9 | Poder calorífico del metano, en CN |  |  |  | 8 | Hu, std = | 36000 | kJ/Nm3 = | 50000 | kJ / kg = | 13.89 | kW h / Nm3
10 | Altura actual del sitio |  |  |  | 9 | h = |  |  |  |  | 900 | m snm
11 | Temperatura del biogas, en CA |  |  |  | 10 | Tact = | 30 | °C |  |  | 303.16 | ºK
12 | Humedad relativa del biogas, en CA |  |  |  | 11 | Hr = |  |  |  |  | 100 | %
13 | Presión ambiente, en CA |  |  |  | 12 | pa = (1013,33 mbar - 0,121 h) = |  |  |  |  | 904.43 | mbar
14 | Presión del biogas, en CA |  |  |  | 13 | pp = | 14 | cm CA |  |  | 13.7255 | mbar
15 | Presión de corrección por humedad, en CA |  |  |  | 14 y 19 | p’ = |  |  |  |  | 35 | mbar
16 | Presión total, en CA |  |  |  |  | pact= pa + pp – p’ |  |  |  |  | 883.1555 | mbar
17 | Densidad del CH4, en CN |  |  |  | 15 | ρCH4, std = |  |  |  |  | 0.72 | kg/Nm3
18 | Densidad corregida, en CA |  |  |  |  | ρCH4, act = ρCH4, std (pact Tstd) /(pstd Tact) = |  |  |  |  | 0.56559 | kg/Am3
19 | Poder calorifico corregido del biogas , en CA |  |  |  |  | Hu, act = (VCH4/ Vtot) ( ρCH4, act) (Hu, std) = |  |  |  |  | 5.4993 | kW h / Am3
22 | Tipo de motor de combustióm interna |  |  |  | 16 | Otto ex Diesel
23 | Eficiencia térmica del motor |  |  |  | 17 | ηmci = 30 a 40% (Según tipo y marca del motor de C. I.) = |  |  |  |  | 28%
24 | Consumo especifico del biogas, en CA |  |  |  |  | sfc = 1 / (ηmci Hu, act ) = |  |  |  |  | 0.64944 | Am3/ kW h
25 | Transformación específica de energia |  |  |  |  | spt = 1/sfc = |  |  |  |  | 1.5398 | kWh/Am3
26 | Potencia efectiva o del motor |  |  |  | 18 y 22 | P efec = Fser (Pv / Ef) = |  |  |  |  | 378.0191 | kW | 507.4082 | HP
27 | Consumo de biogas, en CA |  |  |  |  | fc = sfc P efec = |  | 5891.9793 | m3 / día = |  | 245.4991 | Am3 gas / h | 144.4967 | SCFM
Nota 1: | PMg: peso molecular promedio
Nota 2: | VCH4 / Vtot: Contenido promedio de metano que varía según bioreactor y hora del día y mes del año
Nota 3: | VCO2 / Vtot : CVontenido promedio de gas carbónico que varía similarmente al contenido de metano
Nota 4 | Otro constituyente
Nota 5: | Otro constituyente
Nota 6: | Tstd : Temperatura en condicioens normales o standard
Nota 7: | pstd : Preesión en condicioens normales o standard
Nota 8: | Hu, std : Poder calorifíco del metano en condiciones normales CN (273oC y 1 atm). Ver tambien Notas 24 y 26
Nota 9: | h : Altura del lugar donde se produce o recoge el biogás
Nota 10: | Tact : Temperatura a que está el biogás
Nota 11: | Hr : Humedad del biogás en la línea
Nota 12: | pa : presión amiente actual o del sitio
Nota 13: | pp : presión delbiogás en la línea
Nota 14: | p' : presión de corrección por la humedda relativa del biogás en la línea, obtnida de gráfica
Nota 15: | ρCH4, std : Densidad del metano en condiciones normales o stnadard
Nota 16: | Tipo de motor de combustióm interna, generalmente un Diesel transformado a Otto
Nota 17: | ηmci =: Eficiencia térmica del motor de combustón interna (C. I.)que está entre el 30 y el 40%, dependiendo de marca y potencia
Nota 18: | P efec : Potencia efectiva o del motor calculada anteriormente
Nota 19: | Grafica para corrección de la humedad relativa del biogás
[13 empty] | Composición del biogás |  |  |  |  | Composición media típica del biogás
[10 empty] | Componente |  | Fórmula | %Vol. Max. | %Vol. Min | %Vol. Prom. | kW h/Nm3 |  | Componente | Fórmula | % Volumen | kW h/Nm3
[10 empty] | Metano |  | CH4 | 40 | 80 | 60 | 7.86 |  | Metano | CH4 | 60 | 7.8561
[10 empty] | Gas carbónico |  | CO2 | 15 | 40 | 27.5 | 0 |  | Gas carbónico | CO2 | 34 | 0
[10 empty] | Sulfuro de hidrógeno |  | H2S | 0.05 | 5 | 2.525 | 0 |  | Hidrógeno | H2 | 1 | 0
[10 empty] | Nitrógeno (AR doméstica) |  | N2 | 0 | 20 | 10 | 0 |  | Nitrógeno | N2 | 0.5 | 0
[10 empty] | Totales … |  |  |  |  | 100.025 | 4.716 |  | Monóxido de carbono | CO | 0.1 | 0
[10 empty] | Sub nota 1: Poder calorifico en kW h/m3 tiene en cuenta corrección por temperatura, presión y humedad | [7 empty] | Oxígeno | O2 | 0.1 | 0
[18 empty] | Acido Sulfhídrico | H2S | 0.1 | 0
[10 empty] | Sub nota 2: Adaptado de Tabla E.4.23, p. E.78, de R. de C. Reglamento técnico del sector de agua potable y sanemaiento básico RAS 2000 Sección Titulo E. Bogota: MDE-DAPSB, Noviembre 2000. 150 p. | [7 empty] | Totales … |  | 95.8 | 4.7137
Nota 1: Poder calorifico en kW h/m3 tiene en cuenta corrección por temperatura, presión y humedad
Nota 2: Adaptado Tabla 1, p. 3, de Universida del Valle. Tecnología del biogas - Compilación
Nota 12: | Tamaños de containers intermodales para montaje de motosopladores
20' Dry
| Dimensiones interiores (m) |  |  | Puerta (m) |  | Cap. (m3) | Tara (kg)
| Largo L1 | Ancho B1 | Alto H1 | Ancho B2 | Alto H2 | 32.9087 | 1900
| 5.919 | 2.34 | 2.376 | 2.286 | 2.277
40' Dry
| Dimensiones interiores (m) |  |  | Puerta (m) |  | Cap. (m3) | Tara (kg)
| Largo L1 | Ancho B1 | Alto H1 | Ancho B2 | Alto H2 | 67.3 | 3107
| 12.056 | 2.345 | 2.378 | 2.286 | 2.277
40' High cube
| Dimensiones interiores (m) |  |  | Puerta (m) |  | Cap. (m3) | Tara (kg)
| Largo L1 | Ancho B1 | Alto H1 | Ancho B2 | Alto H2 | 75.852 | 3261
| 12.056 | 2.345 | 2.683 | 2.286 | 2.556
Nota 13: | Tabla de conversion métrica de unidades de energia
| Energía | kcal | kW h | kJ | kN m
| kcal | 1 | 0.001163 | 4.187 | 4.187 | ---->Ejemplo 1: | 1 | kcal = | 0.001163 | kW h = | 4.187 | kJ = | 4.187 | KN m
| kW h | 860 | 1 | 3600 | 3600 | ---->Ejemplo 2: | 1 | kW h = | 860 | kcal = | 3600 | kJ = | 3600 | KN m
| kJ | 0.239 | 0.000278 | 1 | 1 | ---->Ejemplo 3: | 1 | kJ = | 0.239 | kcal = | 0.000278 | kW h = | 1 | KN m
| kN m | 0.239 | 0.278 | 1 | 1 | ---->Ejemplo 4: | 1 | kN m = | 0.239 | kcal = | 0.278 | kW h = | 1 | kJ
Nota 14: | Tabla de conversion métrica de unidades de potencia
| Potencia | kcal / h | kW | kJ / h | HP
| kcal / h | 1 | 0.001163 | 4.187 | 0.0016 | ---->Ejemplo 1: | 1 | kcal / h = | 0.001163 | kW = | 4.187 | kJ / h = | 0.0016 | HP
| kW | 860 | 1 | 3600 | 1.341 | ---->Ejemplo 2: | 1 | kW = | 860 | kcal / h = | 3600 | kJ / h = | 1.341 | HP
| kJ / h | 0.239 | 0.000278 | 1 | 0.00037258 | ---->Ejemplo 3: | 1 | kJ / h = | 0.239 | kcal / h = | 0.000278 | kW = | 0.00037258 | HP
| HP | 641.4 | 0.7457 | 2684 | 1 | ---->Ejemplo 4: | 1 | HP = | 641.4 | kcal / h = | 0.7457 | kW = | 2684 | kJ / h
Nota 15: | Tabla de conversion métrica de unidades de presión
| Presión | Pa = N/m2 | bar | m CA | N/m2 = Pa
| Pa = N/m2 | 1 | 1e-05 | 0.0001 | 1 | ---->Ejemplo 1: | 1 | Pa = | 1e-05 | bar = | 0.0001 | m CA = | 1 | N/m2
| bar | 100000 | 1 | 10 | 100000 | ---->Ejemplo 2: | 1 | bar = | 100000 | Pa = | 10 | m CA = | 100000 | N/m2
| m CA | 10000 | 0.1 | 1 | 10000 | ---->Ejemplo 3: | 6.924 | m CA = | 69240.3138 | Pa = | 0.6924 | bar = | 69240.3138 | N/m2
| N/m2 = Pa | 1 | 1e-05 | 0.0001 | 1 | ---->Ejemplo 4: | 1 | N/m2 = | 1 | Pa = | 1e-05 | bar = | 0.0001 | m CA
Nota 16: | Dos (1) motosopladores a biogasde 111 m3/min c/u para cada par de tanques de areación, y un motosoplador electrico en stand by tomado de la etapa 1 fase 2 (Abril 19/07)
Nota 17: | Tabla de conversión de unidades de presión y altura de columna del liquido
Para obtener
|  | por | Pa = N/m2 | mbar | bar | kgf/cm2 | lbf/pulg2 | pie H2O | m CA | mm Hg | pulg Hg | atm
| Multiplicar | Pa = N/m2 | 1 | 0.01 | 1e-05 | 1.02e-05 | 0.000145 | 0.00033 | 0.000102 | 0.0075 | 0.000295 | 0.009896
|  | mbar | 100 | 1 | 0.001 | 0.00102 | 0.0145 | 0.033 | 0.0102 | 0.75 | 0.029 | 0.000987
|  | bar | 100000 | 1000 | 1 | 1.02 | 14.5 | 33.455 | 10.2 | 750.1 | 29.53 | 0.987
|  | kgf/cm2 | 98067 | 980.7 | 0.891 | 1 | 14.22 | 32.808 | 10 | 735.6 | 28.96 | 0.968
|  | lbf/pulg2 | 6895 | 68.95 | 0.069 | 0.0703 | 1 | 2.307 | 0.703 | 51.71 | 2.036 | 0.068
|  | pie H2O | 2989 | 29.89 | 0.03 | 0.0305 | 0.433 | 1 | 0.305 | 22.42 | 0.883 | 0.0295
|  | m CA | 9807 | 98.07 | 0.098 | 0.1 | 1.42 | 3.28 | 1 | 73.55 | 2.896 | 0.096787
|  | mm Hg | 133.3 | 1.333 | 0.0013 | 0.0014 | 0.019 | 0.045 | 0.01359 | 1 | 0.039 | 0.001316
|  | pulg Hg | 3386 | 33.86 | 0.0338 | 0.0345 | 0.491 | 1.133 | 0.345 | 25.4 | 1 | 0.033422
|  | atm | 101.325 | 1013 | 1.013 | 1.033 | 14.696 | 33.897 | 10.332 | 760 | 29.92 | 1
| Nota 1: | Temperatura y presión estándar (STP): P = 1,01325 bars a T = 0°C
| Nota 2: | Condiciones metricas estándar (MSC) para gases: P = 1,01325 bars a T = 15°C
| Nota 3: | Adaptado de Tabla B-10, p. B-15 de CRANE. Flujo de fluídos. México D. F.: McGraw-Hill, 1992
| Ejemplo 1: | 1.18 | m CA x | 73.55 | mCA/mmHg= | 86.789 | m CA
| Ejemplo 2: | 89 | mm Hg x | 0.01359 | mmHg/mCA= | 1.2095 | m Ca
Nota 18: | Tabla de conversión de unidades de energía, trabajo y calor
Para obtener
|  | por | J = N m | kJ | MJ | pie lbf | BTU | Termía | kW h
| Multiplicar | J = N m | 1 | 0.001 | 1e-06 | 0.737 | 0.000946 | 9.48e-09 | 2.78e-07
|  | kJ | 1000 | 1 | 0.001 | 737.56 | 0.9478 | 9.48e-06 | 0.000278
|  | MJ | 1000000 | 1000 | 1 | 737562 | 947.82 | 0.00946 | 0.2778
|  | pie lbf | 1.356 | 0.00136 | 1.36e-06 | 1 | 0.00128 | 1.28e-08 | 3.77e-07
|  | BTU | 1055.1 | 1.0551 | 0.00105 | 778.17 | 1 | 1e-05 | 0.0002931
|  | Termía | 105510000 | 105510 | 105.51 | 77800000 | 100000 | 1 | 29.307
|  | kW h | 3600000 | 3600 | 3.6 | 2650000 | 3412.1 | 0.03412 | 1
| Nota 1: | Adaptado de Tabla B-10, p. B-15 de CRANE. Flujo de fluídos. México D. F.: McGraw-Hill, 1992
| Ejemplo 1: | 1 | kW h x | 3600000 | kW h/J = | 3600000 | J
| Ejemplo 2: | 1 | BTU x | 0.0002931 | BTU / kW h = | 0.0002931 | kW h
| Ejemplo 3: | 1079 | BTU x | 0.00105 | BTU /MJ = | 0.0002931 | MJ
Costos estimados para generadores con motor a gas para aplicaciones de interconección a red, y, de calor y potencia combinados (CHP), en USD/kW
| Componentes de costo, USD / kW |  |  | Sistema 1 | Sistema 2 | Sistema 3 | Sistema 4 | Sistema 5 | Sistema 1 | Sistema 2 | Sistema 3 | Sistema 4 | Sistema 5
| Capacidad nominal, kW |  |  | 100 | 300 | 800 | 3000 | 5000 | 100 | 300 | 800 | 3000 | 5000
1. Equipo
| Paquete de generador |  |  | 260 | 230 | 269 | 400 | 450 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Recuperación de calor |  |  | 205 | 179 | 89 | 65 | 40 | 0.78846 | 0.77826 | 0.33086 | 0.1625 | 0.088889
| Interconexión / Electricidad |  |  | 260 | 90 | 40 | 22 | 12 | 1 | 0.3913 | 0.1487 | 0.055 | 0.026667
| Total equipo, USD/kW |  |  | 725 | 499 | 398 | 487 | 502 | 2.7885 | 2.1696 | 1.4796 | 1.2175 | 1.1156
| 2. Mano de obra / Materiales |  |  | 359 | 400 | 379 | 216 | 200 | 1.3808 | 1.7391 | 1.4089 | 0.54 | 0.44444
| Total capital, USD/kW |  |  | 1084 | 899 | 777 | 703 | 702 | 4.1692 | 3.9087 | 2.8885 | 1.7575 | 1.56
| 3. Manejo de proyecto y construcción |  |  | 235 | 158 | 121 | 95 | 95 | 0.90385 | 0.68696 | 0.44981 | 0.2375 | 0.21111
| 4. Ingeniería |  |  | 129 | 81 | 45 | 41 | 41 | 0.49615 | 0.35217 | 0.16729 | 0.1025 | 0.091111
| 5. Imprevistos del proyecto |  |  | 43 | 34 | 28 | 25 | 25 | 0.16538 | 0.14783 | 0.10409 | 0.0625 | 0.055556
| 5. Interes durante construcción |  |  | 24 | 25 | 31 | 55 | 55 | 0.092308 | 0.1087 | 0.11524 | 0.1375 | 0.12222
| Costo total de la planta, USD/kW |  |  | 1515 | 1197 | 1002 | 919 | 918 | 5.8269 | 5.2043 | 3.7249 | 2.2975 | 2.04
Fuente: Tabla 3, p. 17 de EPA Climate Protection Patnership. Tecnology characterization: Reciprocanting engines. Washington DC: EPA CPP, Feb. 2002. 29 p.
Note on H182: Digitar contenido de CH4 del biogas, según datos del proyecto o de literatura
Note on H192: Digitar temperatura promedio en la planta
Note on H195: Digitar la presión de salida del biogás del reactor
Note on J76: Digitar diferencial de presiòn
Note on L37: Digitar altura de la planta sobre el nivel del mar
Note on L45: Digitar dato según problema y/o diseño hidráulico
Note on L50: Digitar número de compresores en operación simultánea
Note on L85: Digitrar eficiencia del compresor según literatura o datos de catálogos
Note on L87: Digitrar eficiencia del motor según literatura o datos de catálogos
Note on L88: Digitar factor de servicio del motor según datos de la tabla de la Nota 8
Note on L89: En especificaciones consignar potencia de motor comercial (según datos de catálogos de sopladores y/o motores)
Note on L191: Digitar altura de la planta sobre el nivel del mar
Note on N5: Digitar el caudal de diseño de aguas residuales en el(los) tanques de areación
M

## Enfriar aire
Gustavo Navia |  | Cliente: | Piedecuestana de Servicios Públicos ESP, Piedecuesta, Santander | [6 empty] | GN-PSP-000-MC.MEC-0000-08 |  |  |  | Rev. 03
Ingeniero Mecánico, MS, MA |  | Proyecto: | Diseños mecánicos para construcción de la PTAR El Santuario | [6 empty] | CALCULO PRELIMINAR DE ENFRIAMIENTO AIRE
Cr 26 35-31 C104 Buganvilia |  | Sitio: | Piedecuesta, Santander | [6 empty] | Elaboró: | G. Navia |  | Fecha: | 2006-08-03
Floridablanca, S. - Tel.: 639 2443 |  | Contrato: | N/A |  |  |  |  | Fecha: |  | Revisó: | G. Navia |  | Fecha: | 2008-09-10
Descripción: |  | Enfriamiento de aaire de motosoplador de la Unidad de Aeración, para difusores de tanques de aeración | [9 empty] | para qdis = | 1 | m3/s
Datos generales |  |  | Modelo: | N. A. |  |  | Ref.: | N. A. |  |  | Uni.: | Uni. | Item:
Planos |  |  | Cliente: |  |  | x | Otro(s): |  |  | No.:
Especificación |  |  | Cliente: |  |  | x | Otro(s): |  |  | No.:
Proceso de fabricación |  |  | Cliente: |  |  | N. A. | Otro(s) |  |  | No.:
Procedimiento soldadura |  |  | Cliente: |  |  | N. A. | Otro(s) |  |  | No.:
1. CALCULO PRELIMINAR DE ENFRIAMIENTO DE AIRE
USO: | Enfriar aire de motosopladores antes de inyectar a difusores de tanques de aireación
CASO: | Tramo mas largo de tubería de cabezal distribuidor
CODIGO DE DISEÑO: |  | INCROPERA Frank y DeWITT David. Fundamentos de transferencia de calor. 4ª. Ed. México : Pretince Hall, 1999. 880 p.; y, KREITH F. Principios de Transferencia de Calor, Mexico: Herrero Hnos, 1988. 672 p.
Agua
|  |  | Aire |  |  |  |  | ODh = |  | ODc =
Thi = | 76.1948 | ºC | [5 empty] | 1.0668 | m | 2 | m | Tho = | 35 | ºC
Tco = | 33 | ºC | Agua | [8 empty] | Tci = | 25 | ºC
DTa = | 43.1948 | ºC |  |  | Lh = | 106.0118 | m |  |  |  |  | DTb = | 10 | ºC
Diagrama de intercambiador de calor de tubos concéntricos
# | DESCRIPCION |  |  |  | Notas | DATOS Y FORMULAS |  |  |  |  | RESULTADOS
[11 empty] | Sistema Métrico |  | Sistema Inglés
1 | Fluído a caliente (a enfriar) |  |  |  | 1 | Aire
2 | Peso molecular |  |  |  |  | PMh = |  |  |  |  | 28.95 |  | 28.95
3 | Humedad relativa |  |  |  |  | HRh = |  |  |  |  | 75 | % | 75 | %
4 | Altura sobre nivel del mar |  |  |  |  | Hnm = |  |  |  |  | 800 | m snm | 2624.6719 | ft osl
5 | Presión de operación |  |  |  |  | Pbh = 760 mm Hg - 0.091 Hnm = |  |  |  |  | 687.2 | mm Hg | 27.0551 | in Hg
4 | Temperatura de entrada del fluído |  |  |  | 2 | Thi = |  |  |  |  | 76.1948 | ºC | 169.1506 | ºF
5 | Densidad del fluído a la entrada |  |  |  |  | rhi = 0.465 Pb / (273.15 + Ti) = |  |  |  |  | 0.91471 | kg/m3 | 0.057105 | lb/ft3
6 | Temperatura de salida del fluído |  |  |  | 3 | Tho = |  |  |  |  | 35 | ºC | 95 | ºF
7 | Densidad del fluído a la salida |  |  |  |  | rho = 0.465 Pb / (273.15 + To) = |  |  |  |  | 1.037 | kg/m3 | 0.064739 | lb/ft3
6 | Temperatura media del fluído |  |  |  | 4 | Thm = (Ti + To)/2 = |  |  |  |  | 55.5974 | ºC | 132.0753 | ºF
8 | Densidad del fluído a la mitad |  |  |  |  | rhm = 0.465 Pb / (273.15 + Tm) = |  |  |  |  | 0.97202 | kg/m3 | 0.060683 | lb/ft3
6 | Diferencia de temperatura del fluído caliente |  |  |  |  | DTh = (Tho - Thi) = |  |  |  |  | -41.1948 | ºC | -42.1506 | ºF
8 | Contenido de sólidos |  |  |  |  | CS = |  |  |  |  | 0 | % | 0 | %
9 | Tamaño máximo de partículas |  |  |  |  | tp = |  |  |  |  | 0.05 | mm | 0.0019685 | in
10 | Factor para consumo de aire |  |  |  |  | fc = |  |  |  |  | 11.36 | Nm3/m3 AR
11 | Flujo del fluido a enfriar (flujo total) |  |  |  | 5 | qh = fc qdis = | 40896 | Nm3/hr = | 681.6 | m3/min= | 11.36 | Nm3/s | 24070.704 | SCFM | 40896 | Nm3/h
12 | Masa del fluido caliente |  |  |  |  | mh = rhm qh = |  |  | 662.5267 | kg/min | 11.0421 | kg/s | 24.3434 | lb/s
13 | Calor específico del fluído caliente |  |  |  | 6 | Cph = |  |  |  |  | 0.241 | kcal/kg ºC | 0.241 | BTU/lb ºF
14 | Calor a extraer del fluído caliente |  |  |  |  | Q= mh Cph DTh = |  |  | -458.6839 | kW = | -109.6254 | kcal/s | -130.5065 | Ton refrig. | -394651.6167 | kcal/h
15 | Fluído frío (a calentar) |  |  |  | 7 | Agua
16 | Peso molecular |  |  |  |  | PMc = |  |  |  |  | 18 |  | 18
17 | Humedad relativa |  |  |  |  | HRc = |  |  |  |  | 100 | % | 100 | %
18 | Altura sobre nivel del mar |  |  |  |  | Hnm = |  |  |  |  | 800 | m snm | 2624.6719 | ft osl
19 | Presión de operación |  |  |  |  | Pbc = 760 mm Hg - 0.1 Hnm = |  |  |  |  | 680 | mm Hg | 26.7717 | in Hg
18 | Temperatura de entrada del fluído frío |  |  |  | 8 | Tci = |  |  |  |  | 25 | ºC | 77 | ºF
19 | Densidad del fluído frío a la entrada |  |  |  | 9 | ρci = -0,0036 Tci^2 - 0,0728 Tci + 1.000,6 = |  |  |  |  | 996.53 | kg/m3 | 62.2134 | lb/ft3
20 | Temperatura de salida del fluído frío |  |  |  |  | Tco = |  |  |  |  | 33 | ºC | 91.4 | ºF
21 | Densidad del fluído frío a la salida |  |  |  | 9 | ρco = -0,0036 Tco^2 - 0,0728 Tco + 1.000,6 = |  |  |  |  | 994.2772 | kg/m3 | 62.0727 | lb/ft3
20 | Temperatura media del fluído frío |  |  |  |  | Tcm = (Tci + Tco)/2 = |  |  |  |  | 29 | ºC | 84.2 | ºF
22 | Densidad media del fluído frío |  |  |  |  | ρcm = -0,0036 Tcm^2 - 0,0728 Tcm + 1.000,6 = |  |  |  |  | 995.4612 | kg/m3 | 62.1466 | lb/ft3
20 | Diferencia de temperatura del fluído frío |  |  |  |  | ΔTc = (Tco - Tci) = |  |  |  |  | 8 | ºC | 46.4 | ºF
22 | Contenido de sólidos del fluido frío |  |  |  |  | CSc = |  |  |  |  | 0 | % | 0 | %
23 | Tamaño máximo de partículas del fluido frío |  |  |  |  | tpc = |  |  |  |  | 0.05 | mm | 0.0019685 | in
24 | Calor específico del fluído frío |  |  |  | 10 | Cpc = |  |  |  |  | 1 | kcal/kg ºC | 1 | BTU/lb ºF
25 | Masa de agua para calor a extraer, con ΔT |  |  |  |  | mc = - Q / (Cpc ΔTc) = |  |  |  |  | 13.7032 | kg/s | 30.21 | lb/s
26 | Flujo de agua para calor a extraer, con ΔT |  |  |  |  | qc = mc / ρcm = |  |  | 218.2139 | gal/min = | 0.013766 | m3/s | 29.1681 | ft3/min | 49.5564 | m3/h
27 | Diferencia de temperaturas en extremo "a" |  |  |  | 11 | ΔTa = Thi - Tco = |  |  |  |  | 43.1948 | ºC | 43.1948 | ºF
28 | Diferencia de temperatura en extremo "b" |  |  |  | 12 | ΔTb = Tho - Tci = |  |  |  |  | 10 | ºC | 10 | ºF
29 | Media logaritmica de diferencia de temperatura |  |  |  | 13 | MLDT = (ΔTa - ΔTb) / in (ΔTa/ΔTb) = |  |  |  |  | 22.6874 | ºC | 22.6874 | ºF
30 | Coeficiente total de transferencia de calor |  |  |  | 14 | U = |  |  |  |  | 0.0136 | kcal/s m2 ºC | 10 | BTU/hr ft2 ºF
31 | Area del intercambiador |  |  |  | 15 | A = - Q / (U MLDT) = |  |  |  |  | 355.2932 | m2 | 3824.3445 | ft2
32 | Diametro exterior de tubo con fluído caliente |  |  |  | 16 | ODh = |  |  |  |  | 1.0668 | m | 42 | in
33 | Perímetro exterior del tubo con fluído caliente |  |  |  | 16 | Ph = pi ODh = |  |  |  |  | 3.3515 | m | 10.9956 | ft
34 | Longitu del tubo con fluido caliente |  |  |  | 16 | Lh = A / Ph = |  |  |  |  | 106.0118 | m | 347.8076 | ft2
Nota 1: | Fluído caliente a enfriar
Nota 2: | Thi: Temperatura de entrada del fluído a enfriar. Digitar según datos del problema/proyecto
Nota 3: | Tho: Temperatura de salida del fluído a enfriar. Digitar según datos del problema/proyecto
Nota 4: | Thm: Temperatura media del fluído a enfriar, en mitad del intercambiador.
Nota 5: | qh : Flujo del fluído caliente a enfriar. Digitar o traer de datos del problema/proyecto
Nota 6: | Cph: Calor específico del fluído caliente a enfriar. Varía con temperatura pero no es significante la variación
Nota 7: | Fluído frío a calentar
Nota 8: | Tci: Temperatura de entrada del fluído frpio a calentar
Nota 9: | ρ : densidad del agua. Según Tabla A-5a, p. A-10 de CRANE. Flujo de fluidos. MacGraw Hill, México 1992
| T [°C] | T [°F] | ρ [kg/m3]
| 0.01 | 32.018 | 999.8
| 5 | 41 | 999.9
| 10 | 50 | 999.7
| 15 | 59 | 999
| 20 | 68 | 998.2
| 25 | 77 | 997
| 30 | 86 | 995.6
| 35 | 95 | 994
| 40 | 104 | 992.2
| 45 | 113 | 990.2
| 50 | 122 | 988
| 55 | 131 | 985.7
| 60 | 140 | 983.2
| 65 | 149 | 980.5
| 70 | 158 | 977.7
| 75 | 167 | 974.8
| 80 | 176 | 971.8
| 85 | 185 | 968.6
| 90 | 194 | 965.3
| 95 | 203 | 961.9
| 100 | 212 | 958.3
Nota 10: | Cpc: Calor específico del fluído frío a calentar. Varía con temperatura pero no es significante la variación
Nota 11: | DTa: Diferencia de temperaturas en extremo "a" para intercambiador de calor de tubos concéntricos/haz de tubos en contracorriente
Nota 12: | DTb: Diferencia de temperaturas en extremo "b" para intercambiador de calor de tubos concéntricos/haz de tubos en contracorriente
Nota 13: | MLDT: Media logaritmica de diferencia de temperatura para intercambiador de calor de tubos concéntricos/haz de tubos
Nota 14: | U = 0,0136 @ 0,0408: Coeficiente total transferencia de calor agua-aire. Ver Tabla 11-2, p. 550 de KREITH F. Ppios de Transferencia de Calor, Mexico: Herrero Hnos, 1988.
Nota 15: | A: Area transversal de intercambio de calor
Nota 16: | Diseño detallado deberá considerar intercambiador de calor con serpentín de/o tubo(s) aleateado(s), según restricciones de espacio
Tabla de conversión de unidades de energía, trabajo y calor
Para obtener
|  | por | J = N m | kJ | MJ | pie lbf | BTU | Termía | kW h
| Multiplicar | J = N m | 1 | 0.001 | 1e-06 | 0.737 | 0.000946 | 9.48e-09 | 2.78e-07
|  | kJ | 1000 | 1 | 0.001 | 737.56 | 0.9478 | 9.48e-06 | 0.000278
|  | MJ | 1000000 | 1000 | 1 | 737562 | 947.82 | 0.00946 | 0.2778
|  | pie lbf | 1.356 | 0.00136 | 1.36e-06 | 1 | 0.00128 | 1.28e-08 | 3.77e-07
|  | BTU | 1055.1 | 1.0551 | 0.00105 | 778.17 | 1 | 1e-05 | 0.0002931
|  | Termía | 105510000 | 105510 | 105.51 | 77800000 | 100000 | 1 | 29.307
|  | kW h | 3600000 | 3600 | 3.6 | 2650000 | 3412.1 | 0.03412 | 1
| Nota 1: | Adaptado de Tabla B-10, p. B-15 de CRANE. Flujo de fluídos. México D. F.: McGraw-Hill, 1992
| Ejemplo 1: | 1 | kW h x | 3600000 | kW h/J = | 3600000 | J
| Ejemplo 2: | 1 | BTU x | 0.0002931 | BTU / kW h = | 0.0002931 | kW h
| Ejemplo 3: | 1079 | BTU x | 0.00105 | BTU /MJ = | 0.0002931 | MJ
Note on L35: Digitar altura de la planta sobre el nivel del mar
Note on L46: Digitar dato según problema y/o diseño hidráulico
Note on L54: Digitar altura de la planta sobre el nivel del mar
Note on N5: Digitar el caudal de diseño de aguas residuales en el(los) tanques de areación